## 表紙
青森県環境調和建築設計指針及び同解説準拠
環境負荷低減手法選択シート
（庁舎版 ver.1.1）
Microsoft Excel 2000 for Windows版
青森県県土整備部建築住宅課
平成15年3月

## 注意事項
注意事項
あとがき
計算ソフトの内容等に関する問い合わせ先
1) Microsoft Excel 2000 for Windowsは、米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標です。
2) その他、記載されている会社名、製品名はすべて各社の登録商標または商標です。
3) この計算ソフトは、いずれもMicrosoft Excel 2000 for Windows上で開発されたデータファイルです。これらのデータファイルおよびこの操作マニュアルは、著作権法上の保護を受けています。開発・著者、編集・発行者の許諾を得ず、無断で複製、転載（改造した場合も含む）することは禁止されております。
4) ただし、この計算ソフトを用いて、利用者の皆様が作成した入力および出力結果を使用する場合はこの限りではありません。その場合、この計算ソフトを利用した旨を明記してください。なお、パソコンの画面画像を使用する場合には、別途、Microsoft Corporationの許諾が必要になる場合がありますのでご注意ください。
5) この計算ソフトおよび操作マニュアルを運用した結果の影響については、一切責任を負いかねますのでご了承ください。
6) この計算ソフトの仕様および操作マニュアルの記載事項は、将来予告なしに変更することがあります。
この計算ソフトは、青森県県土整備部建築住宅課の委託を受けた(社)公共建築協会の再委託により、平成15年度の検討成果を基に（株）日建設計が開発したものです。ただし、この計算ソフトは今後、最新情報に基づくCO2原単位の改定や計算ソフトの内容充実、操作性の向上などを図ってゆく必要があります。その点をご了承いただき、ご活用いただければ幸いです。
平成15年3月
計算ソフト開発 （株）日建設計
お問い合わせは、必ずＦＡＸもしくは電子メールでお願いいたします。なお、回答までに日数を要する場合がありますので、予めご了承ください。また、Microsoft Windows、Microsoft Excel 2000 for Windows等の操作に関しては、それぞれの操作マニュアルをご覧ください。
青森県県土整備部建築住宅課営繕指導グループ FAX : 017（734）8197
E-Mail: kenju@ags.pref.aomori.jp
青森県環境調和建築設計指針及び同解説準拠
環境負荷低減手法選択シート（庁舎版 Ver.1.0)
企 画 （社）公共建築協会
開 発 （株）日建設計
編集・発行 青森県県土整備部建築住宅課営繕指導グループ
〒030-8570 青森県青森市長島１丁目１番１号

## 計算方法
環境負荷低減手法選択シート（庁舎版）
利用方法ガイダンス
■環境負荷低減手法選択シート（庁舎版）の考え方
本選択シートは、想定された庁舎モデルを用いて、青森県内の庁舎施設における環境負荷低減手法の効果を定量的に評価するためのツールです。行われている計算は全て想定された規模・人員数・建物形状を用いており、諸条件は固定条件としております。このため、実計画との間には多少の食い違いが生じることとなりますが、本選択シートは全体構成を勘案した上で、全ての条件に妥当と思える数値を採用しておりますので、計画物件において特筆すべき条件設定がある場合には本シートの設定との差を考慮の上、個別に検討してください。 また、本シートで算出するライフサイクル評価などの諸指標値は面積按分された値として表示していますため、基本的には規模に関わる人員数などの考え方は一般化（無次元化）して捉えることが可能です。
■Microsoft Excel 2000を用いて計算する方法
本計算ソフトはMicrosoft Excel 2000上で、必要個所をプルダウンメニューから選択することで自動的に計算を行い、計算結果及び結果のグラフ化を行うことができるように作成しています。
選択シートO_Case 1.xls、選択シートO_Case 2.xls、比較O.xlsの3つのファイルがあることを確認してください。3つのファイルは同じフォルダーに保存します。フォルダー名称は自由に設定して構いません。 予め設定した比較対象となるモデルを選択シートO_Case1.xlsに、環境負荷低減対策を盛り込んだモデルを選択シートO_Case2.xlsに記入してゆきます。 この2つのファイルは以下の①～⑤までの計算シートと参考資料シートによって構成されています。 ｼｰﾄ① 1. 基本情報のシート ｼｰﾄ② 2. 庁舎モデルにおける冷暖房負荷・エネルギー ｼｰﾄ③ 3. その他のエネルギー消費量の算定 ｼｰﾄ④ 4. エネルギー、コストの集計シート ｼｰﾄ⑤ 5. ライフサイクル評価のシート 計算は、計算シート①から順に記入してゆくことで行うことができます。必要に応じて、参考資料を参照してください。 計算シートには以下の３色のセルがあり、下記に示す操作性と役割を持っています。
下記の白色のセルはプルダウンメニューから適当な項目を選択してください。
（白）
下記の黄色のセルは自動的に計算されます。
（黄）
また下記のオレンジ色のセルは必要に応じて見直しを行ってください。
（橙）
計算結果は、選択シートO_Case 1.xls、選択シートO_Case 2.xlsの4.ｴﾈﾙｷﾞｰのシート及び5.ﾗｲﾌｻｲｸﾙ評価に表示されます。 また、選択シートO_Case 1.xls、選択シートO_Case 2.xlsの2つのケースの比較を比較O.xlsで表示させることができます（エネルギー消費量、環境配慮性能、費用対効果など）。比較を行う場合は、選択シートO_Case 1.xls、選択シートO_Case 2.xlsともに開いておいてください。
■動作環境
本選択シートはMicrosoft Excel 2000を用いて、作成されています。本シートの利用に当たっては、Windows98以降のOSを搭載しているパーソナルコンピューターの利用を推奨します。

## 1.基本
１．基本情報のシート
| １．１ 一般事項 | [9 empty] | １．４ ガス・水道料金（2002.4段階）（消費税別）
| 件名 |  | 庁舎A：CASE 1 | [7 empty] | 都市ｶﾞｽ | ○ | 青森ガス 4C | 50 | Nm3まで | 870 | 円/月 | 50 | Nm3まで | 58.47 | 円/Nm3
[14 empty] | 500 | Nm3まで | 1170 | 円/月 | 500 | Nm3まで | 52.47 | 円/Nm3
| 工事種別 |  | 新築 | 選択項目：（新築、改修） | [9 empty] | 500 | Nm3越える | 3055 | 円/月 | 500 | Nm3越える | 48.7 | 円/Nm3
[13 empty] | 弘前ガス 6C | 50 | Nm3まで | 600 | 円/月 | 50 | Nm3まで | 88.21 | 円/Nm3
| 延床面積 |  | 2635 | ㎡ | [9 empty] | 250 | Nm3まで | 1073 | 円/月 | 250 | Nm3まで | 78.75 | 円/Nm3
| 地域区分 |  | 青森 | [10 empty] | 250 | Nm3越える | 3433 | 円/月 | 250 | Nm3越える | 69.31 | 円/Nm3
|  |  | （年間暖冷房の負荷等の基準） | [9 empty] | 八戸ガス L3 | 50 | Nm3まで | 816 | 円/月 | 50 | Nm3まで | 56.43 | 円/Nm3
|  |  | 選択項目： | 弘前 | むつ | 八戸 | 青森 | [6 empty] | 500 | Nm3まで | 980 | 円/月 | 500 | Nm3まで | 53.15 | 円/Nm3
|  |  |  | （Ⅱ-い） | （Ⅱ-い） | （Ⅱ-ろ） | （Ⅲ-い） | [6 empty] | 500 | Nm3越える | 1730 | 円/月 | 500 | Nm3越える | 51.65 | 円/Nm3
[13 empty] | 十和田ガス 6A | 30 | Nm3まで | 720 | 円/月 | 30 | Nm3まで | 103.63 | 円/Nm3
| １．２ エネルギー原単位 （ガス会社いづれかに１箇所、灯油か重油のいづれかに１箇所 | [7 empty] | ○ | 印を選択してください） |  |  |  | 300 | Nm3まで | 870 | 円/月 | 300 | Nm3まで | 98.63 | 円/Nm3
[14 empty] | 300 | Nm3越える | 2277 | 円/月 | 300 | Nm3越える | 93.94 | 円/Nm3
|  | 選択 | 供給会社 | 種別 | 一次ｴﾈﾙｷﾞｰ消費量原単位 |  |  |  | CO2排出量原単位 |  |  |  | 五所川原ガス 13A | 9 | Nm3まで | 860 | 円/月 | 9 | Nm3まで | 248.33 | 円/Nm3
| 電力 |  | 東北電力 | 全日 | 10.25 | MJ/kWh | 2.45 | Mcal/kWh | 0.357 | kg-CO2/kWh |  |  |  | 90 | Nm3まで | 1020 | 円/月 | 90 | Nm3まで | 230.56 | 円/Nm3
|  |  |  | 夜間 | 9.84 | MJ/kWh | 2.35 | Mcal/kWh | [5 empty] | 90 | Nm3越える | 2262 | 円/月 | 90 | Nm3越える | 216.9 | 円/Nm3
| 都市ｶﾞｽ | ○ | 青森ガス | 4C | 15.16 | MJ/Nm3 | 3.6216 | Mcal/Nm3 | 0.743 | kg-CO2/Nm3 |  |  | 五所川原ガス 6A | 30 | Nm3まで | 860 | 円/月 | 30 | Nm3まで | 74.5 | 円/Nm3
|  |  | 弘前ガス | 6C | 20.93 | MJ/Nm3 | 5 | Mcal/Nm3 | 1.186 | kg-CO2/Nm3 |  |  |  | 300 | Nm3まで | 1020 | 円/月 | 300 | Nm3まで | 69.17 | 円/Nm3
|  |  | 八戸ガス | L3 | 15.0698 | MJ/Nm3 | 3.6 | Mcal/Nm3 | 0.923 | kg-CO2/Nm3 |  |  |  | 300 | Nm3越える | 2262 | 円/月 | 300 | Nm3越える | 65.07 | 円/Nm3
|  |  | 十和田ガス | 6A | 26.9997 | MJ/Nm3 | 6.45 | Mcal/Nm3 | 1.65 | kg-CO2/Nm3 | LPG |  | 黒石ガス | 10 | Nm3まで | 400 | 円/月 | 10 | Nm3まで | 358.85 | 円/Nm3
|  |  | 五所川原ガス | 13A | 62.79 | MJ/Nm3 | 15 | Mcal/Nm3 | 6.458 | kg-CO2/Nm3 |  |  |  | 10 | Nm3越える | 404 | 円/月 | 10 | Nm3越える | 358.45 | 円/Nm3
|  |  | 五所川原ガス | 4A | 18.837 | MJ/Nm3 | 4.5 | Mcal/Nm3 | 1.152 | kg-CO2/Nm3 | 灯油 |  | 青森市 | [6 empty] | 37 | 円/㍑
| LPG |  | 黒石ガス |  | 100.462 | MJ/Nm3 | 23.9995 | Mcal/Nm3 | 3.02 | kg-CO2/Nm3 | A重油 | ○ | [7 empty] | 36 | 円/㍑
| 灯油 |  |  |  | 37.256 | MJ/L | 8.9001 | Mcal/L | 2.51 | kg-CO2/㍑ | 上水 |  | 青森市 | 100 | ﾒｰﾀｰ口径 | 20700 | 円/月 | 50 | m3まで | 165 | 円/m3
| A重油 | ○ |  |  | 38.9298 | MJ/L | 9.3 | Mcal/L | 2.77 | kg-CO2/㍑ | [7 empty] | 100 | m3まで | 240 | 円/m3
| 上水 |  |  |  | 30.69 | MJ/m3 | 7.3316 | Mcal/m3 | 2.011 | kg-CO2/m3 | [7 empty] | 100 | m3超える | 285 | 円/m3
| 下水 | ○ |  |  | 25.66 | MJ/m3 | 6.13 | Mcal/m3 | 1.543 | kg-CO2/m3 | 下水 | ○ | 青森市 |  |  | 1170 | 円/月 | 10 | m3まで | 0 | 円/m3
| ※1 都市ガスのＣＯ２排出量原単位は各ガス会社の実績による。 | [16 empty] | 20 | m3まで | 155 | 円/m3
| ※2 その他の値は環境省/温室効果ガス排出量算定方法検討会（平成12年）による。 | [16 empty] | 30 | m3まで | 212 | 円/m3
[18 empty] | 100 | m3まで | 271 | 円/m3
| 選択したエネルギー原単位（必要に応じて下記を修正してください） | [16 empty] | 100 | m3超える | 316 | 円/m3
[5 empty] | 一次ｴﾈﾙｷﾞｰ消費量原単位 |  |  |  | CO2排出量原単位
| 電力 |  |  |  | 10.25 | MJ/kWh | 2.45 | Mcal/kWh | 0.357 | kg-CO2/kWh | 選択したエネルギー料金（検討するにあたって必要に応じて下記を修正してください）
[5 empty] | 9.84 | MJ/kWh | 2.35 | Mcal/kWh
| ｶﾞｽ |  |  |  | 15.16 | MJ/Nm3 | 3.6216 | Mcal/Nm3 | 0.743 | kg-CO2/Nm3 |  | 選択 |  | 基本料金 |  |  |  | 従量料金
| 灯油 |  |  |  | 37.256 | MJ/㍑ | 8.9001 | Mcal/㍑ | 2.51 | kg-CO2/㍑ | 電力 | 業務用一般 |  |  |  | 1510 | 円/月 |  | 夏期 | 14.65 | 円/kWh
| A重油 |  |  |  | 38.9298 | MJ/㍑ | 9.3 | Mcal/㍑ | 2.77 | kg-CO3/㍑ | [8 empty] | その他期 | 13.31 | 円/kWh
| 上水 |  |  |  | 30.69 | MJ/m3 | 7.3316 | Mcal/m3 | 2.011 | kg-CO2/m3 | [8 empty] | ﾋﾟｰｸ時間 | 0 | 円/kWh
| 下水 |  |  |  | 25.66 | MJ/m3 | 6.13 | Mcal/m3 | 1.543 | kg-CO2/m3 | [8 empty] | 夜間時間 | 0 | 円/kWh
[19 empty] | 蓄熱契約割引 | 0.7
[11 empty] | 都市ガス |  |  | 50 | Nm3まで | 870 | 円/月 | 50 | Nm3まで | 58.47 | 円/Nm3
[14 empty] | 500 | Nm3まで | 1170 | 円/月 | 500 | Nm3まで | 52.47 | 円/Nm3
| １．３ 電気料金（2002.4段階）（消費税別） | [12 empty] | 500 | Nm3越える | 3055 | 円/月 | 500 | Nm3越える | 48.7 | 円/Nm3
[11 empty] | LPG |  |  | 10 | Nm3まで | 400 | 円/月 | 10 | Nm3まで | 358.85 | 円/㍑
| 電力 |  |  |  | 基本料金 |  |  | 従量料金 | [5 empty] | 10 | Nm3越える | 404 | 円/月 | 10 | Nm3越える | 358.45 | 円/㍑
|  |  | 業務用一般 | [7 empty] | 灯油 | [8 empty] | 37 | 円/㍑
|  |  | 業務用一般 |  | 1510 | 円/月･kW |  | 夏期 | 14.65 | 円/kWh | A重油 | [8 empty] | 36 | 円/㍑
[8 empty] | その他期 | 13.31 | 円/kWh | 上水 |  |  | 100 | ﾒｰﾀｰ口径 | 20700 | 円/月 | 50 | m3まで | 165 | 円/m3
|  |  | 業務用Ⅱ |  | 2270 | 円/月･kW |  | 夏期 | 12.33 | 円/kWh | [7 empty] | 100 | m3まで | 240 | 円/m3
[8 empty] | その他期 | 11.21 | 円/kWh | [7 empty] | 100 | m3超える | 285 | 円/m3
|  |  | 業務用一般 |  | 1510 | 円/月･kW |  | 夏期 | 15.13 | 円/kWh | 下水 |  |  |  |  | 1170 | 円/月 | 10 | m3まで | 0 | 円/m3
|  |  | 季節別時間別 |  |  |  |  | その他期 | 14.18 | 円/kWh | [7 empty] | 20 | m3まで | 155 | 円/m3
[8 empty] | ﾋﾟｰｸ時間 | 16.64 | 円/kWh | [7 empty] | 30 | m3まで | 212 | 円/m3
[8 empty] | 夜間時間 | 5.89 | 円/kWh | [7 empty] | 100 | m3まで | 271 | 円/m3
|  |  | 業務用Ⅱ |  | 2270 | 円/月･kW |  | 夏期 | 12.56 | 円/kWh | [7 empty] | 100 | m3超える | 316 | 円/m3
|  |  | 季節別時間別 |  |  |  |  | その他期 | 11.42 | 円/kWh
[8 empty] | ﾋﾟｰｸ時間 | 16.64 | 円/kWh | ※１ 夜間など時間帯別電力料金、共用灯などの定額電灯電力料金は別途検討してください。
[8 empty] | 夜間時間 | 5.89 | 円/kWh | ※２ 蓄熱契約割引は「2.冷暖房エネルギー、2.4[2]熱源方式」にて氷蓄熱を選択した場合、自動で適用されます。
※３ 上下水のﾒｰﾀｰ口径・地域を変更する場合は上記の表を修正してください。
Note on D6: ジョブ名称を自由に入れてください。
Note on D8: 新築物件か改修物件かをプルダウンメニューから選択してください。
Note on D11: プルダウンメニューにより、下記の４地域のいずれかを選んでください。ここで、選択した地域は、庁舎モデルのシミュレーション結果に反映されます。
Note on D50: プルダウンメニューで電力の契約形態を選んでください。
Note on F44: 上表で「○」を付けて選んだエネルギーに関して、一次エネルギー消費量とCO2排出量の原単位をまとめて表記しています。 この表に書き込まれている値が、以降の計算に反映されるため、独自に数字を選びたい場合はこの表の値を修正してください。
Note on K17: 都市ガスを二重に設定した場合に表示されます。
Note on W60: 選んだエネルギーに関して、料金の原単位をまとめて表記しています。この表に書き込まれている値が、以降の計算に反映されるため、独自に数字を選びたい場合はこの表の値を修正してください。

## 2.冷暖房ｴﾈﾙｷﾞｰ
２．庁舎モデルにおける冷暖房負荷・エネルギー
２．１ 庁舎モデルの概要
環境負荷低減技術を検討する標準庁舎モデルの概要を示します。
| 延床面積 |  | 2635 | ㎡ | 事務室相当部面積・面積比 |  |  | 1105 | 41.9355 | ㎡、％
| 職員数 |  | 287 | 人 | 会議室相当部面積・面積比 |  |  | 150 | 5.6926 | ㎡、％
| 外来者数 |  | 29 | 人 | ホール相当部面積・面積比 |  |  | 435 | 16.5085 | ㎡、％
| 地域 |  | 青森 |  | 非空調室面積・面積比 |  |  | 800 | 30.3605 | ㎡、％
| 窓面方位 |  | 西 |  | 便所・湯沸かし面積・面積比 |  |  | 145 | 5.5028 | ㎡、％
|  |  | 選択項目： | 東、西、南、北
２．２ 冷暖房負荷算定条件の設定
建物の冷暖房負荷を建築仕様、換気方式を選択して求めます。
[１] | 建築仕様 |  | 1 | （採用する建築仕様をプルダウンメニューから選んで下さい）
| TYPE | 環境負荷低減技術 |  | 断熱仕様 |  |  |  |  | 窓仕様 |  |  | サッシ気密性能
|  | 適用箇所 |  | 断熱位置 | 厚（外壁） | 厚（屋根） | 断熱材 |  | 窓材 |  | 厚さ | 仕様 | 等級
| 0 | 標準（改修） |  | 内断熱 | 20mm | 30mm | ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝ発泡板 |  | 単層透明 |  | 6mm | 気密パッキン無し | Ⅰ
| 1 | 標準（新築） |  |  | 30mm | 50mm | 外壁： 吹付硬質ｳﾚﾀﾝﾌｫｰﾑ 屋根： 硬質ｳﾚﾀﾝﾌｫｰﾑ板
| 2 | 窓＋サッシ | [6 empty] | 複層透明 |  | 3+6+3mm | 気密パッキン
| 3 | 窓＋断熱厚 |  |  | 50mm | 75mm | [6 empty] | Ⅱ
| 4 | 窓＋断熱仕様 |  | 外断熱
| 5 | 総対策 |  |  | 80mm | 100mm |  |  | 複層Low-ε |  | 6+12+6mm | 気密機構付（AT) | Ⅲ
[２] | 全熱交換器の有無 |  | 0 | （全熱交換器の有無を選択してください。なお、導入する場合の交換効率は50%に固定されています。）
| EXCHANGE | 交換効率
| 0 | 0%
| 1 | 50%
[３] | 冷房設備の運用 |  | 1 | （ しない ： 0 、する ： 1 ）
２．３ 冷暖房負荷算定
上記、[1]～[3]で選択した条件と選択した地域、方位に従い、冷房負荷、暖房負荷を決定します。
|  |  | 室負荷 |  | 外気負荷 |  | 室負荷 |  |  | 決定熱源容量
| 冷房負荷 |  | 231.426 | kW + | 116.5104 | kW = | 347.9364 | kW |  | 566.1456 | kW
| 暖房負荷 |  | 187.671 | kW + | 234.7956 | kW = | 422.4666 | kW |  | ※暖房能力による。
決定熱源容量
| 熱源容量の設定 |  | 566.1456 | kW （熱源容量）＝（室負荷）×（端末機器能力補正係数）×（熱源機器能力補正係数）
| 端末機器経年係数： |  | 1.05 |  | 熱源機器配管損失係数： |  | 1.05 |  | 熱源機器経年係数： |  | 1.05
| 端末機器能力補正係数： |  | 1.05 |  | 熱源機器装置負荷係数： |  | 1.05 |  | 熱源機器能力補正係数： |  | 1.05
２．４ 冷暖房エネルギー算定条件の設定
建物の冷暖房エネルギー消費量を空調方式、熱源方式を選択して求めます。
[１] | 空調方式 |  | 2 | （採用する空調方式をプルダウンメニューから選んで下さい）
| SYSTEM | 冷房設備の有無 |  | 風量制御 | ペリメーター処理 |  | インテリア処理 |  | 自動制御の有無 |  |  | 備考
| 0 | 無し |  | 無し | ファンコンベクター |  | ファンコンベクター |  | ファンコンベクターの風量制御 |  |  | 外気処理無し
| 1 | [7 empty] | 無 |  |  | 外調機にて外気処理
| 2 | 有り |  | CAV | ファンコイル |  | ファンコイル |  | 有
| 3 |  |  | VAV |  |  | VAV、ファンコイル |  | 有
| 4 |  |  |  | 無し |  | VAV |  | 有
[２] | 熱源方式 |  | 2 | （採用する熱源方式をプルダウンメニューから選んで下さい）
| 熱源機器 | 冷房設備の有無 |  |  | COP冷 | COP暖 | 熱源 | 空調方式
| 1 | 温水ボイラー |  |  | - | 0.8 | 油焚き | SYSTEM 0, 1
| 2 | 吸収式冷温水発生機 |  |  | 1.2 | 0.8 |  | SYSTEM 2,3,4
| 3 |  |  |  | 1.2 | 0.8 | ガス焚き
| 4 | 空気熱源ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟﾁﾗｰ |  |  | 3.5 | 2.6 | 電気
| 5 | 空気熱源ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟﾁﾗｰ＋氷蓄熱 |  |  | 2.8438 | 2.6
２．５ 冷暖房エネルギーの算定
2.3で決定した熱源容量と選択した空調方式、熱源方式を用いた年間冷暖房シミュレーションより冷暖房エネルギー消費量を求めます。
|  |  |  | 電気 |  | ガス |  | A重油 |  | 夜間電気
| 冷房 |  | 負荷処理 | 0 | MWh/年 | 0 | Nm3/年 | 12.941 | kL/年 | 0 | MWh/年
|  |  | 熱源動力 | 3.671 | MWh/年
|  |  | ポンプ動力 | 16.497 | MWh/年
|  |  | 搬送動力 | 37.418 | MWh/年
|  |  | 小計 | 57.586 | MWh/年 | 0 | Nm3/年 | 12.941 | kL/年 | 0 | MWh/年
| 暖房 |  | 負荷処理 | 0 | MWh/年 | 0 | Nm3/年 | 62.636 | kL/年 | 0 | MWh/年
|  |  | 熱源動力 | 0.622 | MWh/年
|  |  | ポンプ動力 | 27.053 | MWh/年
|  |  | 搬送動力 | 105.475 | MWh/年
|  |  | 小計 | 133.15 | MWh/年 | 0 | Nm3/年 | 62.636 | kL/年 | 0 | MWh/年
| 合計 |  |  | 190.736 | MWh/年 | 0 | Nm3/年 | 75.577 | kL/年 | 0 | MWh/年
Note on C82: 氷蓄熱を行う場合は、1.基本情報シートの電力契約形態で、「季時別」を選択することで、夜間の割引料金が適用されます｡通常
Note on D11: 庁舎の事務室窓面方位がどちらを向いているかプルダウンメニューから選んでください。
Note on D37: 冷房設備を「しない」とした場合、以下のエネルギーシミュレーションから冷房分を削除した結果となります。
Note on D64: 空気搬送がない空調方式として、System0とSystem１があります。冷房を行わない場合は、このSystem０もしくはSystem１を選択してください。 また、空調機による空気搬送を行う場合は、制御方法の考え方に応じて、System２～４を選択することが出来ます。冷房を行う場合は、このSystem２～４を選択してください。
Note on G82: 計画された熱源機器のCOPを書き込んでください｡
Note on J67: 自動制御の有無を選択してください｡
Note on K44: このセルに計算された結果は、参考資料６での熱源機器のコスト算出の根拠になります｡

## 3.その他のｴﾈﾙｷﾞｰ
３．その他のエネルギー消費量の算定
冷暖房以外の建物のｴﾈﾙｷﾞｰ消費量、水の消費量などを算定します。
３．１ 照明・コンセントのエネルギー消費量
・ | 照明のエネルギー消費量 | [5 empty] | 低減率 |  |  |  | ・ | コンセントのエネルギー消費量
| ①一般型蛍光灯 |  |  | 事務室 | 54.808 | MWh/年× | 1 | ＝ | 54.808 | MWh/年 |  |  | 44.0132 | MWh/年
| ①一般型蛍光灯 |  |  | 会議室 | 7.44 | MWh/年× | 1 | ＝ | 7.44 | MWh/年
| ①一般型蛍光灯 |  |  | ホール | 21.576 | MWh/年× | 1 | ＝ | 21.576 | MWh/年
| ①一般型蛍光灯 |  |  | 非空調室 | 9.92 | MWh/年× | 1 | ＝ | 9.92 | MWh/年
| ①一般型蛍光灯 |  |  | 便所・湯沸 | 3.596 | MWh/年× | 1 | ＝ | 3.596 | MWh/年
[7 empty] | 合計 |  | 97.34 | MWh/年
３．２ 衛生関連エネルギー消費量
・ | 給湯に要するエネルギー
|  | 7.5 | L/(日･人)× 職員数 |  | 316 | 人×年間 | 248 | 日= | 587760 | L/年
|  |  | 4.2(kJ/L･℃)×給湯量 | 587760 | L/年×温度差（43-9）(℃)= |  |  |  | 23413.2237 | kWh/年
・ | 加圧給水ﾎﾟﾝﾌﾟ消費電力
（水使用量）
|  | 80 | L/(日･人)× 職員数 |  | 316 | 人×年間 | 248 | 日= | 6269 | m3/年
（ポンプ動力）
|  | ポンプ給水量 |  | 158 | L/min･台 |  | 消費電力量 |  | 666.6667 | kWh/年
|  | 電動機出力 |  | 1.5 | kW
|  | 衛生関連エネルギー消費量 | [6 empty] | 24079.8903 | kWh/年
３．３ 換気エネルギー消費量
・ | 換気動力
|  | 便所排気 |  | 1289.6 | kWh/年 = |  |  |  | 1289.6 | kWh/年
|  | 外調機 |  | 0 | kWh/年 = |  |  |  | 0 | kWh/年
[9 empty] | 1289.6 | kWh/年
３．４ 設備的省エネルギー対策の削減効果計算
（１）太陽光発電
太陽光発電の効果を計算します。
太陽光発電パネルは、太陽電池モジュール（結晶系シリコン太陽電池セル、モジュールサイズ 1m×1.2m）を並べたものとする。
| （総設置面積 | 180 | ㎡、総出力 | 20 | kW）
| 太陽電池の有無 |  | 設置しない
| 蓄電池の有無 |  | 0 | h
|  | 年間発電量 | 134 | kWh/㎡年×設置面積 |  | 0 | ㎡= | 0 | kWh/年
（2）風力発電
風力発電の効果を計算します。
風力発電システム（小型風力発電機、バッテリー、コントローラーなど一式）
| 風力発電の有無 |  | 設置しない
| 設置台数 |  | 0 | 台
|  | 年間発電量 | 68 | kWh/台･年×設置台数 |  | 0 | 台＝ | 0 | kWh/年
Note on B9: 各用途空間毎に照明方式を選んでください。 また、sheet参考資料２において、照明の利用スケジュールを調整することが可能です。初期値としては、9時～18時となっています。
Note on D62: 蓄電池を設置しない場合は、「 0 」を選択してください。蓄電池を設置する場合は、蓄電池の容量を「 1 」h分、もしくは「 8 」h分のどちらかを選択してください。
Note on D64: 1.基本シートで選んだ地域により単位面積当たりの年間発電量を抽出して表記します。
Note on D71: 風力発電用風車の台数を選択してください｡
Note on D73: 1.基本シートで選んだ地域により台数当たりの年間発電量を抽出して表記します。
Note on E48: sheet参考資料４において、換気ファンの利用スケジュールを変更することができます。
Note on E59: 太陽光発電の導入規模を選択してください｡但し、下のセルにて「太陽光発電を設置しない」とした場合、このセルは計算に反映されません｡
Note on O9: コンセントの利用スケジュール、負荷率はsheet参考資料２にて変更することが可能です。

## 4.ｴﾈﾙｷﾞｰ、ｺｽﾄ集計
４．エネルギー、コストの集計シート
４．１ 用途別エネルギー消費量集計
これまで算出した各用途別のエネルギー消費量を集計します。
|  |  | 電気 | ガス | A重油
|  | 冷房（昼間） | 57586 | 0 | 12941
|  | 冷房（夜間） | 0
|  | 暖房（昼間） | 133150 | 0 | 62636
|  | 暖房（夜間） | 0
|  | 照明他 | 141353.18
|  | 衛生 | 24079.8903
|  | 換気 | 1289.6
|  | 太陽光発電 | 0
|  | 風力発電 | 0
| 合計 |  | 357458.6703 | 0 | 75577
|  |  | kWh/年 | Nm3/年 | L/年
４．２ 水消費量集計 |  |  | 6269 | m3/年
４．３ 用途別一次エネルギー消費量算出
集計した各用途別の一次エネルギー消費量を算出します。
|  |  |  | 電気 |  |  |  | ガス |  |  |  | A重油
| 冷房 |  | 57586 | kWh/年× | 10.25 | MJ/kWh＋ | 0 | Nm3/年× | 15.16 | MJ/Nm3＋ | 12941 | L/年× | 38.9298 | MJ/L＝ | 1094047.0418 | MJ/年
| 冷房（夜間） |  | 0 | kWh/年× | 9.84 | MJ/kWh＋ | [8 empty] | 0 | MJ/年
| 暖房 |  | 133150 | kWh/年× | 10.25 | MJ/kWh＋ | 0 | Nm3/年× | 15.16 | MJ/Nm3＋ | 62636 | L/年× | 38.9298 | MJ/L＝ | 3803194.4528 | MJ/年
| 暖房（夜間） |  | 0 | kWh/年× | 9.84 | MJ/kWh＋ | [8 empty] | 0 | MJ/年
| 照明その他 |  | 141353.18 | kWh/年× | 10.25 | MJ/kWh= | [8 empty] | 1448870.095 | MJ/年
| 衛生 |  | 24079.8903 | kWh/年× | 10.25 | MJ/kWh＋ | [8 empty] | 246818.8761 | MJ/年
| 換気 |  | 1289.6 | kWh/年× | 10.25 | MJ/kWh= | [8 empty] | 13218.4 | MJ/年
| 太陽光発電 |  | 0 | kWh/年× | 10.25 | MJ/kWh= | [8 empty] | 0 | MJ/年
| 風力発電 |  | 0 | kWh/年× | 10.25 | MJ/kWh= | [8 empty] | 0 | MJ/年
| 合計 | [13 empty] | 6606148.8657 | MJ/年
４．４ 用途別運用ＣＯ２排出量算出
集計した各用途別の運用ＣＯ２排出量を算出します。
|  |  |  | 電気 |  |  |  | ガス |  |  |  | A重油
| 冷房 |  | 57586 | kWh/年× | 0.357 | kg-CO2/kWh＋ | 0 | Nm3/年× | 0.743 | kg-CO2/Nm3＋ | 12941 | L/年× | 2.77 | MJ/L＝ | 56404.772 | kg-CO2/年
| 暖房 |  | 133150 | kWh/年× | 0.357 | kg-CO2/kWh＋ | 0 | Nm3/年× | 0.743 | kg-CO2/Nm3＋ | 62636 | L/年× | 2.77 | MJ/L＝ | 221036.27 | kg-CO2/年
| 照明その他 |  | 141353.18 | kWh/年× | 0.357 | kg-CO2/kWh= | [8 empty] | 50463.0853 | kg-CO2/年
| 衛生 |  | 24079.8903 | kWh/年× | 0.357 | kg-CO2/kWh＋ | [8 empty] | 8596.5209 | kg-CO2/年
| 換気 |  | 1289.6 | kWh/年× | 0.357 | kg-CO2/kWh= | [8 empty] | 460.3872 | kg-CO2/年
| 太陽光発電 |  | 0 | kWh/年× | 0.357 | kg-CO2/kWh= | [8 empty] | 0 | kg-CO2/年
| 風力発電 |  | 0 | kWh/年× | 0.357 | kg-CO2/kWh= | [8 empty] | 0 | kg-CO2/年
| 合計 | [13 empty] | 115464.3781 | kg-CO2/年
４．５ 延床面積あたりの用途別一次エネルギー消費量の表示
各用途別の一次エネルギー消費量を表示します。
| 冷房 |  |  | 1094047.0418 | MJ/年÷延床面積 |  | 2635 | ㎡＝ | 415.1981 | MJ/年㎡
| 暖房 |  |  | 3803194.4528 | MJ/年÷延床面積 |  | 2635 | ㎡＝ | 1443.3376 | MJ/年㎡
| 照明その他 |  |  | 1448870.095 | MJ/年÷延床面積 |  | 2635 | ㎡＝ | 549.8558 | MJ/年㎡
| 衛生 |  |  | 246818.8761 | MJ/年÷延床面積 |  | 2635 | ㎡＝ | 93.6694 | MJ/年㎡
| 換気 |  |  | 13218.4 | MJ/年÷延床面積 |  | 2635 | ㎡＝ | 5.0165 | MJ/年㎡
| 太陽光発電 |  |  | 0 | MJ/年÷延床面積 |  | 2635 | ㎡＝ | 0 | MJ/年㎡
| 風力発電 |  |  | 0 | MJ/年÷延床面積 |  | 2635 | ㎡＝ | 0 | MJ/年㎡
| 合計 | [7 empty] | 2507.0774 | MJ/年㎡
４．６ 延床面積あたりの用途別運用ＣＯ２排出量の表示
各用途別の運用ＣＯ２排出量を表示します。
| 冷房 |  |  | 56404.772 | kg-CO2/年÷延床面積 |  | 2635 | ㎡＝ | 21.406 | kg-CO2/年㎡
| 暖房 |  |  | 221036.27 | kg-CO2/年÷延床面積 |  | 2635 | ㎡＝ | 83.8847 | kg-CO2/年㎡
| 照明その他 |  |  | 50463.0853 | kg-CO2/年÷延床面積 |  | 2635 | ㎡＝ | 19.1511 | kg-CO2/年㎡
| 衛生 |  |  | 8596.5209 | kg-CO2/年÷延床面積 |  | 2635 | ㎡＝ | 3.2624 | kg-CO2/年㎡
| 換気 |  |  | 460.3872 | kg-CO2/年÷延床面積 |  | 2635 | ㎡＝ | 0.17472 | kg-CO2/年㎡
| 太陽光発電 |  |  | 0 | kg-CO2/年÷延床面積 |  | 2635 | ㎡＝ | 0 | kg-CO2/年㎡
| 風力発電 |  |  | 0 | kg-CO3/年÷延床面積 |  | 2635 | ㎡＝ | 0 | kg-CO3/年㎡
| 合計 | [7 empty] | 127.879 | kg-CO2/年㎡
４．７ 電気料金算出
・電気料金適用契約 |  |  | 業務用一般
・基本料金算出 |  |  | 1510 | 円/(kW･月)× | 116.625 | kW× 12ヶ月/年 ＝ | [7 empty] | 2113.245 | 千円/年
・従量料金算出
| 電力消費量 |  | 357458.6703 | kWh/年= | 99266.6676 | kWh（夏昼間）+ | 0 | kWh（ﾋﾟｰｸ）+ | 0 | kWh（夜間）+ | 258192.0028 | kWh(その他期）
|  | （夏期昼間料金） | 14.65 | 円/kWh× | 99266.6676 | kWh ＝ | 1454.2567 | 千円/年
|  | （夏期ﾋﾟｰｸ料金） | 0 | 円/kWh× | 0 | kWh ＝ | 0 | 千円/年
|  | （夜間料金） | 0 | 円/kWh× | 0 | kWh ＝ | 0 | 千円/年
|  | （その他期料金） | 13.31 | 円/kWh× | 258192.0028 | kWh ＝ | 3436.5356 | 千円/年 | [5 empty] | 4890.7922 | 千円/年
・料金合計 | [13 empty] | 7004.0372 | 千円/年
４．８ ガス料金算出
・料金帯の設定
| 各月のガス消費量 |  |  | 0 | Nm3/年÷12ヶ月＝ |  | 0 | Nm3/月
・基本料金算出 |  |  |  | 0 | 円/月×12ヶ月÷1000＝ | [8 empty] | 0 | 千円/年
※月のガス使用量により、基本料金が決定する。
・従量料金算出
| 5.8.1を超えない範囲で従量料金を積み上げる | [5 empty] | ↓（ガスの従量料金、料金帯を1.基本情報のシートより選択）
|  | 料金帯① | 0 | Nm3/月～ | 50 | Nm3/月： | 58.47 | 円/Nm3× | 0 | Nm3×12÷1000 |  |  |  | 0 | 千円/年
|  | 料金帯② | 50 | Nm3/月～ | 500 | Nm3/月： | 52.47 | 円/Nm3×（ | 50 | － | 50 | ）Nm3×12÷1000＝ |  | 0 | 千円/年
|  | 料金帯③ | 500 | Nm3/月～ |  |  | 48.7 | 円/Nm3×（ | 500 | － | 500 | ）Nm3×12÷1000＝ |  | 0 | 千円/年
|  | 従量料金合計 | [11 empty] | 0 | 千円/年
・ガス料合計
| （ | 0 | 千円/年＋ | 0 | 千円/年）＝ |  | 0 | 千円/年
４．９ 油料金算出
| A重油料金 |  | 75577 | L/年 × 料金 |  | 36 | 円/L÷1000＝ |  | 2720.772 | 千円/年
４．１０ 上下水道料金算出
・料金帯の設定
| 各月の上下水消費量 |  |  | 6269 | m3/年÷12ヶ月＝ |  | 522.4167 | Nm3/月
・基本料金算出
| 上水道 | [5 empty] | 20700 | 円/月×12ヶ月÷1000＝ | [5 empty] | 248.4 | 千円/年
| 下水道 | [5 empty] | 1170 | 円/月×12ヶ月÷1000＝ | [5 empty] | 14.04 | 千円/年
・従量料金算出
上水道
|  | 料金帯① | 0 | m3/月～ | 50 | m3/月： | 165 | 円/m3× | 50 | m3×12÷1000 |  |  |  | 99 | 千円/年
|  | 料金帯② | 50 | m3/月～ | 100 | m3/月： | 240 | 円/m3×（ | 100 | － | 50 | ）m3×12÷1000＝ |  | 144 | 千円/年
|  | 料金帯③ | 100 | m3/月～ |  |  | 285 | 円/m3×（ | 522.4167 | － | 100 | ）m3×12÷1000＝ |  | 1444.665 | 千円/年
|  | 従量料金合計 | [11 empty] | 1687.665 | 千円/年
下水道
|  | 料金帯① | 10 | m3/月～ | 20 | m3/月： | 155 | 円/m3×（ | 20 | － | 10 | ）m3×12÷1000＝ |  | 18.6 | 千円/年
|  | 料金帯② | 20 | m3/月～ | 30 | m3/月： | 212 | 円/m3×（ | 30 | － | 20 | ）m3×12÷1000＝ |  | 25.44 | 千円/年
|  | 料金帯③ | 30 | m3/月～ | 100 | m3/月： | 271 | 円/m3×（ | 100 | － | 30 | ）m3×12÷1000＝ |  | 227.64 | 千円/年
|  | 料金帯④ | 100 | m3/月～ |  |  | 316 | 円/m3×（ | 522.4167 | － | 100 | ）m3×12÷1000＝ |  | 1601.804 | 千円/年
|  | 従量料金合計 | [11 empty] | 1873.484 | 千円/年
・上下水道料金合計（5.10.2～3、5.10.7、5.10.11を合計）
|  | 248.4 | 千円/年＋ | 14.04 | 千円/年＋ | 1687.665 | 千円/年＋ | 1873.484 | 千円/年＝ |  | 3823.589 | 千円/年
４．１２ ランニングコストの集計
| 電気 |  |  | 7004.0372 | 千円/年 （ | 2658.0786 | 円/年㎡）
| ガス |  |  | 0 | 千円/年 （ | 0 | 円/年㎡）
| A重油 |  |  | 2720.772 | 千円/年 （ | 1032.551 | 円/年㎡）
| 上下水 |  |  | 3823.589 | 千円/年 （ | 1451.0774 | 円/年㎡）
| 合計 |  |  | 13548.3982 | 千円/年 （ | 5141.7071 | 円/年㎡）

## 5.ﾗｲﾌｻｲｸﾙ評価
５．ライフサイクル評価のシート | [12 empty] | 庁舎A：CASE 1
| 建替周期 | 50 | 年
| 種別 | 新築
５．１ 建物の建設～廃棄にかかるコスト
| 設計監理 | 0.45 | 千円/㎡年 | [6 empty] | ＝ | 0.45 | 千円/年㎡
| 新築工事 | 5.2003 | 千円/㎡年 | ＋増加分 | 0 | 千円÷ | 2635 | ㎡÷ | 50 | 年＝ | 5.2003 | 千円/年㎡
↓新築工事の1％
| 修繕 | 1.0707 | 千円/㎡年 | ＋増加分 | 0 | 千円÷ | 2635 | ㎡÷ | 50 | 年＝ | 1.0707 | 千円/年㎡
| 改修工事 | 3.711 | 千円/㎡年 | ＋増加分 | 0 | 千円÷ | 2635 | ㎡÷ | 50 | 年＝ | 3.711 | 千円/年㎡
| 維持管理 | 7.16 | 千円/㎡年 | [6 empty] | ＝ | 7.16 | 千円/年㎡
| エネルギ |  |  |  | 13548.3982 | 千円/年÷ | 2635 | ㎡ |  | ＝ | 5.1417 | 千円/年㎡
| 廃棄処分 | 0.15 | 千円/㎡年 | [6 empty] | ＝ | 0.15 | 千円/年㎡
| 合計 | [9 empty] | 22.8836 | 千円/年㎡
５．２ 建物の建設～廃棄にかかるＣＯ２排出量
| 設計監理 | 0.62 | kg-CO2/㎡年 | [6 empty] | ＝ | 0.62 | kg-CO2/年㎡
| 新築工事 | 24.78 | kg-CO2/㎡年 | ＋増加分 | 0 | kg-CO2÷ | 2635 | ㎡÷ | 50 | 年＝ | 24.78 | kg-CO2/年㎡
↓新築工事の１％
| 修繕 | 3.66 | kg-CO2/㎡年 | ＋増加分 | 0 | kg-CO2÷ | 2635 | ㎡÷ | 50 | 年＝ | 3.66 | kg-CO2/年㎡
| 改修工事 | 12 | kg-CO2/㎡年 | ＋増加分 | 0 | kg-CO2× | 2635 | ㎡÷ | 50 | 年＝ | 12 | kg-CO2/年㎡
| 維持管理 | 8.61 | kg-CO2/㎡年 | [6 empty] | ＝ | 8.61 | kg-CO2/年㎡
| エネルギ |  |  |  | 127.879 | kg-CO2/㎡･年÷ |  |  |  | ＝ | 127.879 | kg-CO2/年㎡
| 廃棄処分 | 0.75 | kg-CO2/㎡年 | [6 empty] | ＝ | 0.75 | kg-CO2/年㎡
| 合計 | [9 empty] | 178.299 | kg-CO2/年㎡
Note on C6: 基本情報シートでの選択内容により、新築・改修の種別に応じたライフサイクル評価を行います。

## 別表1（熱負荷ﾃﾞｰﾀ） (hidden)
別表1 熱負荷データシート
(1)基準ケース | [5 empty] | (2)選択された項目
立地条件 | [5 empty] | 立地条件
地域 |  | 青森 | 1 |  |  | 地域 |  | 青森 | 1
窓面方位 |  | 南 | 3 |  |  | 窓面方位 |  | 西 | 2
建築仕様 |  | 1 | 1 |  |  | 建築仕様 |  | 1 | 1
全熱交の有無 |  | 0 | 0 |  |  | 全熱交の有無 |  | 0 | 0
冷房運用の有無 |  | 0 | 0 |  |  | 冷房運用の有無 |  | 1 | 1
|  | 冷房 | 暖房 | 合計 |  |  |  | 冷房 | 暖房 | 合計
室負荷 |  | 161.639 | 187.671 | 349.31 |  | 室負荷 |  | 231.426 | 187.671 | 419.097
外気負荷 |  | 116.5104 | 234.7956 | 351.306 |  | 外気負荷 |  | 116.5104 | 234.7956 | 351.306
熱負荷合計 |  | 278.1494 | 422.4666 | 700.616 |  | 熱負荷合計 |  | 347.9364 | 422.4666 | 770.403
[8 empty] | 年間暖房負荷に占める夏期とその他期の比率 |  |  |  | 年間暖房負荷に占める（貫流+すきま）と外気の比率（共用部込み）
[8 empty] | 夏期 | #REF! | その他期 | #REF! | 貫＋す | #REF! | 外気 | #REF!
(3)計算結果
１．室負荷（kW）
(普通教室)
| 夏期 | 方位
| 青森 | 東 | 西 | 南 | 北
0
1
2
3
4
弘前
0
1
2
3
4
八戸
0
1
2
3
4
むつ
0
1
2
3
4
冷房 | 建築 仕様 | 方位 |  |  |  | 暖房 | 方位
|  | 東 | 西 | 南 | 北 |  | 東 | 西 | 南 | 北
青森 | 0 | 194.325 | 211.944 | 156.41 | 155.359 | 0 | 199.314 | 199.314 | 199.314 | 199.314
| 1 | 209.132 | 231.426 | 161.639 | 162.154 | 1 | 187.671 | 187.671 | 187.671 | 187.671
| 2 | 211.362 | 239.012 | 162.963 | 164.006 | 2 | 156.278 | 156.278 | 156.278 | 156.278
| 3 | 208.735 | 237.153 | 160.402 | 161.413 | 3 | 140.844 | 140.844 | 140.844 | 140.844
| 4 | 206.874 | 233.21 | 160.088 | 159.603 | 4 | 133.274 | 133.274 | 133.274 | 133.274
| 5 | 217.405 | 247.044 | 157.862 | 153.089 | 5 | 102.245 | 102.245 | 102.245 | 102.245
弘前 | 0 | 212.322 | 234.347 | 164.545 | 165.193 | 0 | 200.006 | 200.006 | 200.006 | 200.006
| 1 | 210.769 | 229.468 | 162.866 | 162.552 | 1 | 193.885 | 193.885 | 193.885 | 193.885
| 2 | 213.717 | 238.203 | 162.152 | 163.429 | 2 | 162.07 | 162.07 | 162.07 | 162.07
| 3 | 210.947 | 236.248 | 159.385 | 160.61 | 3 | 145.903 | 145.903 | 145.903 | 145.903
| 4 | 209.209 | 232.612 | 159.392 | 158.908 | 4 | 137.907 | 137.907 | 137.907 | 137.907
| 5 | 218.437 | 245.602 | 158.146 | 152.591 | 5 | 106.084 | 106.084 | 106.084 | 106.084
八戸 | 0 | 214.208 | 232.553 | 165.837 | 165.685 | 0 | 206.846 | 206.846 | 206.846 | 206.846
| 1 | 207.32 | 229.059 | 160.821 | 159.052 | 1 | 189.756 | 189.756 | 189.756 | 189.756
| 2 | 209.833 | 236.919 | 160.888 | 161.124 | 2 | 157.778 | 157.778 | 157.778 | 157.778
| 3 | 207.265 | 235.185 | 158.255 | 158.553 | 3 | 142.081 | 142.081 | 142.081 | 142.081
| 4 | 205.343 | 231.45 | 158.389 | 156.805 | 4 | 134.427 | 134.427 | 134.427 | 134.427
| 5 | 214.812 | 245.527 | 158.318 | 151.802 | 5 | 102.606 | 102.606 | 102.606 | 102.606
むつ | 0 | 210.491 | 231.929 | 163.599 | 118.9547 | 0 | 202.365 | 202.365 | 202.365 | 202.365
| 1 | 194.732 | 203.412 | 147.254 | 144.569 | 1 | 196.175 | 196.175 | 196.175 | 196.175
| 2 | 197.778 | 211.608 | 148.968 | 148.261 | 2 | 163.147 | 163.147 | 163.147 | 163.147
| 3 | 195.909 | 210.778 | 147.191 | 146.692 | 3 | 147.085 | 147.085 | 147.085 | 147.085
| 4 | 194.81 | 208.662 | 147.082 | 144.958 | 4 | 139.12 | 139.12 | 139.12 | 139.12
| 5 | 206.757 | 222.858 | 148.39 | 141.724 | 5 | 106.596 | 106.596 | 106.596 | 106.596
２．外気負荷（kW）
|  | 冷房 |  |  |  |  | 暖房
地域 |  | 青森 | 弘前 | 八戸 | むつ |  | 青森 | 弘前 | 八戸 | むつ
夏期
その他期 |  | 116.5104 | 125.7293 | 124.2752 | 102.3072 |  | 234.7956 | 225.3084 | 233.5926 | 248.8549

## 別表2（空調ｴﾈﾙｷﾞｰﾃﾞｰﾀ） (hidden)
別表２ 空調に関わるｴﾈﾙｷﾞｰ消費量のデータシート
| 冷房 | [17 empty] | 暖房
| (1)基準ケース | [5 empty] | (2)選択された項目 | [11 empty] | (1)基準ケース | [5 empty] | (2)選択された項目
| 立地条件 | [5 empty] | 立地条件 | [11 empty] | 立地条件 | [5 empty] | 立地条件
| 地域 |  | 青森 | 1 |  |  | 地域 |  | 青森 | 1 | [8 empty] | 地域 |  | 青森 | 1 |  |  | 地域 |  | 青森 | 1
| 窓面方位 |  | 南 | 3 |  |  | 窓面方位 |  | 西 | 2 | [8 empty] | 窓面方位 |  | 南 | 3 |  |  | 窓面方位 |  | 西 | 2
| 建築仕様 |  | 1 | 1 |  |  | 建築仕様 |  | 1 | 1 | [8 empty] | 建築仕様 |  | 1 | 1 |  |  | 建築仕様 |  | 1 | 1
| 全熱交の有無 |  | 0 | 0 |  |  | 全熱交の有無 |  | 0 | 0 | [8 empty] | 全熱交の有無 |  | 0 | 0 |  |  | 全熱交の有無 |  | 0 | 0
| 冷房の有無 |  | 0 | 0 |  |  | 冷房の有無 |  | 1 | 1 | [8 empty] | 冷房の有無 |  | 0 | 0 |  |  | 冷房の有無 |  | 1 | 1
| 熱源方式 |  | 2 | 2 |  |  | 熱源方式 |  | 2 | 2 | COP: | 1.2 | [6 empty] | 熱源方式 |  | 2 | 2 |  |  | 熱源方式 |  | 2 | 2 | COP: | 0.8
| 空調方式 |  | 2 | 2 |  |  | 空調方式 |  | 2 | 2 | [8 empty] | 空調方式 |  | 2 | 2 |  |  | 空調方式 |  | 2 | 2
|  |  | 電気 | ガス | A重油 |  |  |  | 電気 | ガス | A重油 | gas | 1Nm3 = |  | 4.2011 | kWh |  |  |  |  | 電気 | ガス | A重油 |  |  |  | 電気 | ガス | A重油
|  |  | MWh/年 | Nm3/年 | kL/年 |  |  |  | MWh/年 | Nm3/年 | kL/年 | oil | 1L = |  | 10.788 | kWh |  |  |  |  | MWh/年 | Nm3/年 | kL/年 |  |  |  | MWh/年 | Nm3/年 | kL/年
| 負荷処理 |  | 0 | 0 | 12.767 |  | 負荷処理 |  | 0 | 0 | 12.941 |  | 1kWh = |  | 1 | kWh |  |  | 負荷処理 |  | 0 | 0 | 61.248 |  | 負荷処理 |  | 0 | 0 | 62.636
| 熱源動力 |  | 3.671 |  |  |  | 熱源動力 |  | 3.671 | [9 empty] | 熱源動力 |  | 0.622 |  |  |  | 熱源動力 |  | 0.622
| ポンプ動力 |  | 16.497 |  |  |  | ポンプ動力 |  | 16.497 | [9 empty] | ポンプ動力 |  | 27.053 |  |  |  | ポンプ動力 |  | 27.053
| 搬送動力 |  | 37.418 |  |  |  | 搬送動力 |  | 37.418 | [9 empty] | 搬送動力 |  | 105.475 |  |  |  | 搬送動力 |  | 105.475
| 小計 |  | 57.586 | 0 | 12.767 |  | 小計 |  | 57.586 | 0 | 12.941 | [7 empty] | 小計 |  | 133.15 | 0 | 61.248 |  | 小計 |  | 133.15 | 0 | 62.636
(3)計算結果
| 冷房 | [17 empty] | 暖房
|  |  | 負荷処理 |  |  |  | 熱源動力 |  |  |  | ポンプ動力 |  |  |  | 搬送動力 | [5 empty] | 負荷処理 |  |  |  | 熱源動力 |  |  |  | ポンプ動力 |  |  |  | 搬送動力
|  | (普通教室) |  |  |  |  | 小計 | #REF! | kWh/年 | #REF! | Nm3/年 | kL/年 | [7 empty] | (普通教室) |  |  |  |  | 小計 | #REF! | kWh/年 | #REF! | Nm3/年 | kL/年
|  | 夏期 | 方位 | [16 empty] | 夏期 | 方位
|  | 青森 | 東 | 西 | 南 | 北 | [13 empty] | 青森 | 東 | 西 | 南 | 北
|  | 0 | [17 empty] | 0
|  | 1 | [5 empty] | #REF! | kWh/年 | #REF! | Nm3/年 | kL/年 | [7 empty] | 1 | [5 empty] | #REF! | kWh/年 | #REF! | Nm3/年 | kL/年
|  | 2 | [17 empty] | 2
|  | 3 | [17 empty] | 3
|  | 4 | [17 empty] | 4
|  | 弘前 | [17 empty] | 弘前
|  | 0 | [17 empty] | 0
|  | 1 | [17 empty] | 1
|  | 2 | [17 empty] | 2
|  | 3 | [17 empty] | 3
|  | 4 | [17 empty] | 4
|  | 八戸 | [17 empty] | 八戸
|  | 0 | [17 empty] | 0
|  | 1 | [17 empty] | 1
|  | 2 | [17 empty] | 2
|  | 3 | [17 empty] | 3
|  | 4 | [17 empty] | 4
|  | むつ | [17 empty] | むつ
|  | 0 | [17 empty] | 0
|  | 1 | [17 empty] | 1
|  | 2 | [17 empty] | 2
|  | 3 | [17 empty] | 3
|  | 4 | [13 empty] | 熱源動力 |  |  |  | 4 | [13 empty] | 熱源動力
|  | 建築 仕様 | 方位 |  |  |  | 方位 |  |  |  | 方位 |  |  |  | 方位 |  |  |  |  | 建築 仕様 | 方位 |  |  |  | 方位 |  |  |  | 方位 |  |  |  | 方位
|  |  | 東 | 西 | 南 | 北 | 東 | 西 | 南 | 北 | 東 | 西 | 南 | 北 | 東 | 西 | 南 | 北 |  |  | 東 | 西 | 南 | 北 | 東 | 西 | 南 | 北 | 東 | 西 | 南 | 北 | 東 | 西 | 南 | 北
1 | 青森 | 0 | 12.833 | 13.0008 | 12.826 | 12.606 | 3.671 | 3.671 | 3.671 | 3.671 | 16.497 | 16.497 | 16.497 | 16.497 | 37.418 | 37.418 | 37.418 | 37.418 | 青森 | 0 | 61.097 | 63.576 | 62.228 | 62.132 | 0.622 | 0.622 | 0.622 | 0.622 | 27.053 | 27.053 | 27.053 | 27.053 | 105.475 | 105.475 | 105.475 | 105.475
2 |  | 1 | 12.774 | 12.941 | 12.767 | 12.548 | 3.671 | 3.671 | 3.671 | 3.671 | 16.497 | 16.497 | 16.497 | 16.497 | 37.418 | 37.418 | 37.418 | 37.418 |  | 1 | 61.05 | 62.636 | 61.248 | 61.272 | 0.622 | 0.622 | 0.622 | 0.622 | 27.053 | 27.053 | 27.053 | 27.053 | 105.475 | 105.475 | 105.475 | 105.475
3 |  | 2 | 12.878 | 13.002 | 12.824 | 12.583 | 3.671 | 3.671 | 3.671 | 3.671 | 16.497 | 16.497 | 16.497 | 16.497 | 37.418 | 37.418 | 37.418 | 37.418 |  | 2 | 57.496 | 57.816 | 56.771 | 58.157 | 0.622 | 0.622 | 0.622 | 0.622 | 27.053 | 27.053 | 27.053 | 27.053 | 105.475 | 105.475 | 105.475 | 105.475
4 |  | 3 | 12.849 | 12.977 | 12.795 | 12.553 | 3.671 | 3.671 | 3.671 | 3.671 | 16.497 | 16.497 | 16.497 | 16.497 | 37.418 | 37.418 | 37.418 | 37.418 |  | 3 | 57.05 | 57.499 | 56.089 | 57.827 | 0.622 | 0.622 | 0.622 | 0.622 | 27.053 | 27.053 | 27.053 | 27.053 | 105.475 | 105.475 | 105.475 | 105.475
5 |  | 4 | 12.88 | 13.017 | 12.828 | 12.583 | 3.671 | 3.671 | 3.671 | 3.671 | 16.497 | 16.497 | 16.497 | 16.497 | 37.418 | 37.418 | 37.418 | 37.418 |  | 4 | 57.159 | 57.819 | 56.197 | 57.911 | 0.622 | 0.622 | 0.622 | 0.622 | 27.053 | 27.053 | 27.053 | 27.053 | 105.475 | 105.475 | 105.475 | 105.475
6 |  | 5 | 11.866 | 11.876 | 11.868 | 11.857 | 3.671 | 3.671 | 3.671 | 3.671 | 16.497 | 16.497 | 16.497 | 16.497 | 37.418 | 37.418 | 37.418 | 37.418 |  | 5 | 50.902 | 51.183 | 50.962 | 51.101 | 0.622 | 0.622 | 0.622 | 0.622 | 27.053 | 27.053 | 27.053 | 27.053 | 105.475 | 105.475 | 105.475 | 105.475
7 | 弘前 | 0 | 12.959 | 12.935 | 12.86 | 12.708 | 3.671 | 3.671 | 3.671 | 3.671 | 16.497 | 16.497 | 16.497 | 16.497 | 37.418 | 37.418 | 37.418 | 37.418 | 弘前 | 0 | 61.988 | 63.99 | 62.689 | 63.291 | 0.622 | 0.622 | 0.622 | 0.622 | 27.053 | 27.053 | 27.053 | 27.053 | 105.475 | 105.475 | 105.475 | 105.475
8 |  | 1 | 12.92 | 12.939 | 12.86 | 12.707 | 3.671 | 3.671 | 3.671 | 3.671 | 16.497 | 16.497 | 16.497 | 16.497 | 37.418 | 37.418 | 37.418 | 37.418 |  | 1 | 61.987 | 63.155 | 61.645 | 62.367 | 0.622 | 0.622 | 0.622 | 0.622 | 27.053 | 27.053 | 27.053 | 27.053 | 105.475 | 105.475 | 105.475 | 105.475
9 |  | 2 | 13.015 | 13.036 | 12.931 | 12.731 | 3.671 | 3.671 | 3.671 | 3.671 | 16.497 | 16.497 | 16.497 | 16.497 | 37.418 | 37.418 | 37.418 | 37.418 |  | 2 | 57.255 | 57.837 | 56.039 | 58.16 | 0.622 | 0.622 | 0.622 | 0.622 | 27.053 | 27.053 | 27.053 | 27.053 | 105.475 | 105.475 | 105.475 | 105.475
10 |  | 3 | 12.993 | 13.018 | 12.911 | 12.709 | 3.671 | 3.671 | 3.671 | 3.671 | 16.497 | 16.497 | 16.497 | 16.497 | 37.418 | 37.418 | 37.418 | 37.418 |  | 3 | 56.135 | 57.107 | 54.983 | 57.434 | 0.622 | 0.622 | 0.622 | 0.622 | 27.053 | 27.053 | 27.053 | 27.053 | 105.475 | 105.475 | 105.475 | 105.475
11 |  | 4 | 13.045 | 13.076 | 12.958 | 12.754 | 3.671 | 3.671 | 3.671 | 3.671 | 16.497 | 16.497 | 16.497 | 16.497 | 37.418 | 37.418 | 37.418 | 37.418 |  | 4 | 55.982 | 56.909 | 54.89 | 57.354 | 0.622 | 0.622 | 0.622 | 0.622 | 27.053 | 27.053 | 27.053 | 27.053 | 105.475 | 105.475 | 105.475 | 105.475
12 |  | 5 | 12.051 | 12.051 | 12.049 | 12.043 | 3.671 | 3.671 | 3.671 | 3.671 | 16.497 | 16.497 | 16.497 | 16.497 | 37.418 | 37.418 | 37.418 | 37.418 |  | 5 | 50.134 | 50.493 | 50.29 | 50.372 | 0.622 | 0.622 | 0.622 | 0.622 | 27.053 | 27.053 | 27.053 | 27.053 | 105.475 | 105.475 | 105.475 | 105.475
13 | 八戸 | 0 | 11.911 | 11.946 | 11.803 | 11.569 | 3.671 | 3.671 | 3.671 | 3.671 | 16.497 | 16.497 | 16.497 | 16.497 | 37.418 | 37.418 | 37.418 | 37.418 | 八戸 | 0 | 61.891 | 64.647 | 62.283 | 63.084 | 0.622 | 0.622 | 0.622 | 0.622 | 27.053 | 27.053 | 27.053 | 27.053 | 105.475 | 105.475 | 105.475 | 105.475
14 |  | 1 | 11.878 | 11.959 | 11.802 | 11.574 | 3.671 | 3.671 | 3.671 | 3.671 | 16.497 | 16.497 | 16.497 | 16.497 | 37.418 | 37.418 | 37.418 | 37.418 |  | 1 | 61.987 | 64.009 | 61.351 | 62.143 | 0.622 | 0.622 | 0.622 | 0.622 | 27.053 | 27.053 | 27.053 | 27.053 | 105.475 | 105.475 | 105.475 | 105.475
15 |  | 2 | 11.993 | 12.042 | 11.913 | 11.679 | 3.671 | 3.671 | 3.671 | 3.671 | 16.497 | 16.497 | 16.497 | 16.497 | 37.418 | 37.418 | 37.418 | 37.418 |  | 2 | 55.473 | 57.567 | 54.602 | 56.4 | 0.622 | 0.622 | 0.622 | 0.622 | 27.053 | 27.053 | 27.053 | 27.053 | 105.475 | 105.475 | 105.475 | 105.475
16 |  | 3 | 11.984 | 12.037 | 11.906 | 11.669 | 3.671 | 3.671 | 3.671 | 3.671 | 16.497 | 16.497 | 16.497 | 16.497 | 37.418 | 37.418 | 37.418 | 37.418 |  | 3 | 54.717 | 57.004 | 53.909 | 55.547 | 0.622 | 0.622 | 0.622 | 0.622 | 27.053 | 27.053 | 27.053 | 27.053 | 105.475 | 105.475 | 105.475 | 105.475
17 |  | 4 | 12.026 | 12.088 | 11.948 | 11.71 | 3.671 | 3.671 | 3.671 | 3.671 | 16.497 | 16.497 | 16.497 | 16.497 | 37.418 | 37.418 | 37.418 | 37.418 |  | 4 | 54.426 | 57.158 | 53.937 | 55.723 | 0.622 | 0.622 | 0.622 | 0.622 | 27.053 | 27.053 | 27.053 | 27.053 | 105.475 | 105.475 | 105.475 | 105.475
18 |  | 5 | 11.206 | 11.204 | 11.205 | 11.183 | 3.671 | 3.671 | 3.671 | 3.671 | 16.497 | 16.497 | 16.497 | 16.497 | 37.418 | 37.418 | 37.418 | 37.418 |  | 5 | 48.136 | 48.583 | 48.176 | 48.417 | 0.622 | 0.622 | 0.622 | 0.622 | 27.053 | 27.053 | 27.053 | 27.053 | 105.475 | 105.475 | 105.475 | 105.475
19 | むつ | 0 | 11.747 | 11.744 | 11.732 | 11.482 | 3.671 | 3.671 | 3.671 | 3.671 | 16.497 | 16.497 | 16.497 | 16.497 | 37.418 | 37.418 | 37.418 | 37.418 | むつ | 0 | 61.345 | 63.238 | 62.681 | 62.975 | 0.622 | 0.622 | 0.622 | 0.622 | 27.053 | 27.053 | 27.053 | 27.053 | 105.475 | 105.475 | 105.475 | 105.475
20 |  | 1 | 11.724 | 11.801 | 11.773 | 11.521 | 3.671 | 3.671 | 3.671 | 3.671 | 16.497 | 16.497 | 16.497 | 16.497 | 37.418 | 37.418 | 37.418 | 37.418 |  | 1 | 61.269 | 62.43 | 61.94 | 61.937 | 0.622 | 0.622 | 0.622 | 0.622 | 27.053 | 27.053 | 27.053 | 27.053 | 105.475 | 105.475 | 105.475 | 105.475
21 |  | 2 | 11.853 | 11.93 | 11.838 | 11.639 | 3.671 | 3.671 | 3.671 | 3.671 | 16.497 | 16.497 | 16.497 | 16.497 | 37.418 | 37.418 | 37.418 | 37.418 |  | 2 | 57.092 | 57.31 | 56.79 | 57.827 | 0.622 | 0.622 | 0.622 | 0.622 | 27.053 | 27.053 | 27.053 | 27.053 | 105.475 | 105.475 | 105.475 | 105.475
22 |  | 3 | 11.856 | 11.937 | 11.842 | 11.642 | 3.671 | 3.671 | 3.671 | 3.671 | 16.497 | 16.497 | 16.497 | 16.497 | 37.418 | 37.418 | 37.418 | 37.418 |  | 3 | 56.533 | 56.923 | 56.353 | 57.246 | 0.622 | 0.622 | 0.622 | 0.622 | 27.053 | 27.053 | 27.053 | 27.053 | 105.475 | 105.475 | 105.475 | 105.475
23 |  | 4 | 11.899 | 11.994 | 11.883 | 11.685 | 3.671 | 3.671 | 3.671 | 3.671 | 16.497 | 16.497 | 16.497 | 16.497 | 37.418 | 37.418 | 37.418 | 37.418 |  | 4 | 56.544 | 56.927 | 56.108 | 57.289 | 0.622 | 0.622 | 0.622 | 0.622 | 27.053 | 27.053 | 27.053 | 27.053 | 105.475 | 105.475 | 105.475 | 105.475
24 |  | 5 | 11.239 | 11.236 | 11.247 | 11.221 | 3.671 | 3.671 | 3.671 | 3.671 | 16.497 | 16.497 | 16.497 | 16.497 | 37.418 | 37.418 | 37.418 | 37.418 |  | 5 | 51.585 | 51.706 | 51.622 | 51.666 | 0.622 | 0.622 | 0.622 | 0.622 | 27.053 | 27.053 | 27.053 | 27.053 | 105.475 | 105.475 | 105.475 | 105.475
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36

## 別表3（空調ｴﾈﾙｷﾞｰﾃﾞｰﾀ2） (hidden)
別表３ 空調に関わるｴﾈﾙｷﾞｰ消費量のデータシート
◎計算結果
(1) SYSTEM 1
|  | 負荷処理 |  |  |  | 熱源動力 |  |  |  | ポンプ動力 |  |  |  | 搬送動力 | [5 empty] | 負荷処理 |  |  |  | 熱源動力 |  |  |  | ポンプ動力 |  |  |  | 搬送動力 |  |  |  | 外気負荷
| (普通教室) |  |  |  |  | 小計 | #REF! | kWh/年 | #REF! | Nm3/年 | kL/年 | [7 empty] | (普通教室) |  |  |  |  | 小計 | #REF! | kWh/年 | #REF! | Nm3/年 | kL/年
| 夏期 | 方位 | [16 empty] | 夏期 | 方位
| 青森 | 東 | 西 | 南 | 北 | [13 empty] | 青森 | 東 | 西 | 南 | 北
| 0 | [17 empty] | 0
| 1 | [5 empty] | #REF! | kWh/年 | #REF! | Nm3/年 | kL/年 | [7 empty] | 1 | [5 empty] | #REF! | kWh/年 | #REF! | Nm3/年 | kL/年
| 2 | [17 empty] | 2
| 3 | [17 empty] | 3
| 4 | [17 empty] | 4
| 弘前 | [17 empty] | 弘前
| 0 | [17 empty] | 0
| 1 | [17 empty] | 1
| 2 | [17 empty] | 2
| 3 | [17 empty] | 3
| 4 | [17 empty] | 4
| 八戸 | [17 empty] | 八戸
| 0 | [17 empty] | 0
| 1 | [17 empty] | 1
| 2 | [17 empty] | 2
| 3 | [17 empty] | 3
| 4 | [17 empty] | 4
| むつ | [17 empty] | むつ
| 0 | [17 empty] | 0
| 1 | [17 empty] | 1
| 2 | [17 empty] | 2
| 3 | [17 empty] | 3
| 4 | [13 empty] | 熱源動力 |  |  |  | 4 | [13 empty] | 熱源動力
| 建築 仕様 | 方位 |  |  |  | 方位 |  |  |  | 方位 |  |  |  | 方位 |  |  |  |  | 建築 仕様 | 方位 |  |  |  | 方位 |  |  |  | 方位 |  |  |  | 方位 |  |  |  |  | 建築 仕様 | 方位
|  | 東 | 西 | 南 | 北 | 東 | 西 | 南 | 北 | 東 | 西 | 南 | 北 | 東 | 西 | 南 | 北 |  |  | 東 | 西 | 南 | 北 | 東 | 西 | 南 | 北 | 東 | 西 | 南 | 北 | 東 | 西 | 南 | 北 |  |  | 東 | 西 | 南 | 北
青森 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 青森 | 0 | 64.1907 | 65.3583 | 64.391 | 64.3199 | 0.622 | 0.622 | 0.622 | 0.622 | 17.343 | 17.343 | 17.343 | 17.343 | 29.213 | 29.213 | 29.213 | 29.213 | 青森 | 0 | 11.3519 | 14.0976 | 11.6898 | 11.0276
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 64.103 | 65.269 | 64.303 | 64.232 | 0.622 | 0.622 | 0.622 | 0.622 | 17.343 | 17.343 | 17.343 | 17.343 | 29.213 | 29.213 | 29.213 | 29.213 |  | 1 | 11.3519 | 14.0976 | 11.6898 | 11.0276
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2 | 62.665 | 62.789 | 62.651 | 62.695 | 0.622 | 0.622 | 0.622 | 0.622 | 17.343 | 17.343 | 17.343 | 17.343 | 29.213 | 29.213 | 29.213 | 29.213 |  | 2 | 7.3352 | 8.5816 | 7.936 | 7.7237
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3 | 62.6 | 62.669 | 62.547 | 62.586 | 0.622 | 0.622 | 0.622 | 0.622 | 17.343 | 17.343 | 17.343 | 17.343 | 29.213 | 29.213 | 29.213 | 29.213 |  | 3 | 7.3352 | 8.5816 | 7.936 | 7.7237
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | 60.5597 | 60.0108 | 58.6353 | 60.4695 | 0.622 | 0.622 | 0.622 | 0.622 | 17.343 | 17.343 | 17.343 | 17.343 | 29.213 | 29.213 | 29.213 | 29.213 |  | 4 | 7.3352 | 8.5816 | 7.936 | 7.7237
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 5 | 53.9304 | 53.1232 | 53.1732 | 53.3586 | 0.622 | 0.622 | 0.622 | 0.622 | 17.343 | 17.343 | 17.343 | 17.343 | 29.213 | 29.213 | 29.213 | 29.213 |  | 5 | 6.4535 | 6.5342 | 6.4939 | 6.482
弘前 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 弘前 | 0 | 64.7265 | 65.4665 | 64.5652 | 64.7395 | 0.622 | 0.622 | 0.622 | 0.622 | 17.343 | 17.343 | 17.343 | 17.343 | 29.213 | 29.213 | 29.213 | 29.213 | 弘前 | 0 | 11.7148 | 13.6718 | 11.8529 | 11.6076
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 64.638 | 65.377 | 64.477 | 64.651 | 0.622 | 0.622 | 0.622 | 0.622 | 17.343 | 17.343 | 17.343 | 17.343 | 29.213 | 29.213 | 29.213 | 29.213 |  | 1 | 11.7148 | 13.6718 | 11.8529 | 11.6076
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2 | 62.897 | 62.956 | 62.709 | 62.958 | 0.622 | 0.622 | 0.622 | 0.622 | 17.343 | 17.343 | 17.343 | 17.343 | 29.213 | 29.213 | 29.213 | 29.213 |  | 2 | 7.4438 | 8.513 | 8.0145 | 7.9129
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3 | 62.79 | 62.839 | 62.569 | 62.768 | 0.622 | 0.622 | 0.622 | 0.622 | 17.343 | 17.343 | 17.343 | 17.343 | 29.213 | 29.213 | 29.213 | 29.213 |  | 3 | 7.4438 | 8.513 | 8.0145 | 7.9129
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | 58.9433 | 58.7766 | 57.0063 | 59.1718 | 0.622 | 0.622 | 0.622 | 0.622 | 17.343 | 17.343 | 17.343 | 17.343 | 29.213 | 29.213 | 29.213 | 29.213 |  | 4 | 7.4438 | 8.513 | 8.0145 | 7.9129
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 5 | 52.786 | 52.1501 | 52.229 | 51.9685 | 0.622 | 0.622 | 0.622 | 0.622 | 17.343 | 17.343 | 17.343 | 17.343 | 29.213 | 29.213 | 29.213 | 29.213 |  | 5 | 6.4981 | 6.5544 | 6.518 | 6.5131
八戸 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 八戸 | 0 | 64.0816 | 65.6547 | 63.8523 | 64.0235 | 0.622 | 0.622 | 0.622 | 0.622 | 17.343 | 17.343 | 17.343 | 17.343 | 29.213 | 29.213 | 29.213 | 29.213 | 八戸 | 0 | 11.912 | 16.0537 | 11.7365 | 11.2981
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 63.994 | 65.565 | 63.765 | 63.936 | 0.622 | 0.622 | 0.622 | 0.622 | 17.343 | 17.343 | 17.343 | 17.343 | 29.213 | 29.213 | 29.213 | 29.213 |  | 1 | 11.912 | 16.0537 | 11.7365 | 11.2981
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2 | 62.738 | 62.985 | 62.61 | 62.703 | 0.622 | 0.622 | 0.622 | 0.622 | 17.343 | 17.343 | 17.343 | 17.343 | 29.213 | 29.213 | 29.213 | 29.213 |  | 2 | 7.5844 | 9.4485 | 8.0073 | 8.0039
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3 | 62.676 | 62.904 | 62.546 | 62.629 | 0.622 | 0.622 | 0.622 | 0.622 | 17.343 | 17.343 | 17.343 | 17.343 | 29.213 | 29.213 | 29.213 | 29.213 |  | 3 | 7.5844 | 9.4485 | 8.0073 | 8.0039
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | 56.6623 | 58.433 | 55.5694 | 56.9022 | 0.622 | 0.622 | 0.622 | 0.622 | 17.343 | 17.343 | 17.343 | 17.343 | 29.213 | 29.213 | 29.213 | 29.213 |  | 4 | 7.5844 | 9.4485 | 8.0073 | 8.0039
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 5 | 50.1138 | 49.6667 | 49.6341 | 49.4416 | 0.622 | 0.622 | 0.622 | 0.622 | 17.343 | 17.343 | 17.343 | 17.343 | 29.213 | 29.213 | 29.213 | 29.213 |  | 5 | 6.5549 | 6.7031 | 6.6125 | 6.6009
むつ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | むつ | 0 | 64.369 | 65.0028 | 64.2999 | 64.5973 | 0.622 | 0.622 | 0.622 | 0.622 | 17.343 | 17.343 | 17.343 | 17.343 | 29.213 | 29.213 | 29.213 | 29.213 | むつ | 0 | 11.9286 | 13.6142 | 12.1989 | 12.1053
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 64.281 | 64.914 | 64.212 | 64.509 | 0.622 | 0.622 | 0.622 | 0.622 | 17.343 | 17.343 | 17.343 | 17.343 | 29.213 | 29.213 | 29.213 | 29.213 |  | 1 | 11.9286 | 13.6142 | 12.1989 | 12.1053
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2 | 62.706 | 62.863 | 62.673 | 62.859 | 0.622 | 0.622 | 0.622 | 0.622 | 17.343 | 17.343 | 17.343 | 17.343 | 29.213 | 29.213 | 29.213 | 29.213 |  | 2 | 7.6015 | 8.5932 | 8.2097 | 8.1479
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3 | 62.614 | 62.759 | 62.581 | 62.759 | 0.622 | 0.622 | 0.622 | 0.622 | 17.343 | 17.343 | 17.343 | 17.343 | 29.213 | 29.213 | 29.213 | 29.213 |  | 3 | 7.6015 | 8.5932 | 8.2097 | 8.1479
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | 59.7968 | 59.0578 | 57.9851 | 59.2503 | 0.622 | 0.622 | 0.622 | 0.622 | 17.343 | 17.343 | 17.343 | 17.343 | 29.213 | 29.213 | 29.213 | 29.213 |  | 4 | 7.6015 | 8.5932 | 8.2097 | 8.1479
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 5 | 54.5525 | 53.6414 | 53.349 | 53.4348 | 0.622 | 0.622 | 0.622 | 0.622 | 17.343 | 17.343 | 17.343 | 17.343 | 29.213 | 29.213 | 29.213 | 29.213 |  | 5 | 6.6352 | 6.6854 | 6.6665 | 6.6488
(2) SYSTEM 2
|  | 方位 東: 負荷処理; 方位 東: 熱源動力; 方位 東: ポンプ動力; 方位 東: 搬送動力 |  |  | 負荷処理 |  |  |  | 熱源動力 |  |  |  | ポンプ動力 |  |  |  | 搬送動力
| (普通教室) | 方位 東: 小計; 方位 西: #REF!; 方位 南: kWh/年; 方位 北: #REF!; 方位 東: Nm3/年; 方位 西: kL/年 |  | (普通教室) |  |  |  |  | 小計 | #REF! | kWh/年 | #REF! | Nm3/年 | kL/年
| 夏期 | [17 empty] | 夏期 | 方位 | bar: 方位 東
| 青森 | 方位 東: 東; 方位 西: 西; 方位 南: 南; 方位 北: 北 |  | 青森 | 東 | 西 | 南 | 北
| 0 | [17 empty] | 0
| 1 | 方位 西: #REF!; 方位 南: kWh/年; 方位 北: #REF!; 方位 東: Nm3/年; 方位 西: kL/年 |  | 1 | [5 empty] | #REF! | kWh/年 | #REF! | Nm3/年 | kL/年
| 2 | [17 empty] | 2
| 3 | [17 empty] | 3
| 4 | [17 empty] | 4
| 弘前 | [17 empty] | 弘前
| 0 | [17 empty] | 0
| 1 | [17 empty] | 1
| 2 | [17 empty] | 2
| 3 | [17 empty] | 3
| 4 | [17 empty] | 4
| 八戸 | [17 empty] | 八戸
| 0 | [17 empty] | 0
| 1 | [17 empty] | 1
| 2 | [17 empty] | 2
| 3 | [17 empty] | 3
| 4 | [17 empty] | 4
| むつ | [17 empty] | むつ
| 0 | [17 empty] | 0
| 1 | [17 empty] | 1
| 2 | [17 empty] | 2
| 3 | [17 empty] | 3
| 4 | 方位 西: 熱源動力 |  | 4 | [13 empty] | 熱源動力
| 建築 仕様 | [17 empty] | 建築 仕様 | 方位 |  |  |  | 方位 |  |  |  | 方位 |  |  |  | 方位 | bar: 方位 東; 方位 東; 方位 東; 方位 東
|  | 東 | 西 | 南 | 北 | 東 | 西 | 南 | 北 | 東 | 西 | 南 | 北 | 東 | 西 | 南 | 北 |  |  | 東 | 西 | 南 | 北 | 東 | 西 | 南 | 北 | 東 | 西 | 南 | 北 | 東 | 西 | 南 | 北
青森 | 0 | 12.833 | 13.0008 | 12.826 | 12.606 | 3.671 | 3.671 | 3.671 | 3.671 | 16.497 | 16.497 | 16.497 | 16.497 | 37.418 | 37.418 | 37.418 | 37.418 | 青森 | 0 | 61.097 | 63.576 | 62.228 | 62.132 | 0.622 | 0.622 | 0.622 | 0.622 | 27.053 | 27.053 | 27.053 | 27.053 | 105.475 | 105.475 | 105.475 | 105.475
| 1 | 12.774 | 12.941 | 12.767 | 12.548 | 3.671 | 3.671 | 3.671 | 3.671 | 16.497 | 16.497 | 16.497 | 16.497 | 37.418 | 37.418 | 37.418 | 37.418 |  | 1 | 61.05 | 62.636 | 61.248 | 61.272 | 0.622 | 0.622 | 0.622 | 0.622 | 27.053 | 27.053 | 27.053 | 27.053 | 105.475 | 105.475 | 105.475 | 105.475
| 2 | 12.878 | 13.002 | 12.824 | 12.583 | 3.671 | 3.671 | 3.671 | 3.671 | 16.497 | 16.497 | 16.497 | 16.497 | 37.418 | 37.418 | 37.418 | 37.418 |  | 2 | 57.496 | 57.816 | 56.771 | 58.157 | 0.622 | 0.622 | 0.622 | 0.622 | 27.053 | 27.053 | 27.053 | 27.053 | 105.475 | 105.475 | 105.475 | 105.475
| 3 | 12.849 | 12.977 | 12.795 | 12.553 | 3.671 | 3.671 | 3.671 | 3.671 | 16.497 | 16.497 | 16.497 | 16.497 | 37.418 | 37.418 | 37.418 | 37.418 |  | 3 | 57.05 | 57.499 | 56.089 | 57.827 | 0.622 | 0.622 | 0.622 | 0.622 | 27.053 | 27.053 | 27.053 | 27.053 | 105.475 | 105.475 | 105.475 | 105.475
| 4 | 12.88 | 13.017 | 12.828 | 12.583 | 3.671 | 3.671 | 3.671 | 3.671 | 16.497 | 16.497 | 16.497 | 16.497 | 37.418 | 37.418 | 37.418 | 37.418 |  | 4 | 57.159 | 57.819 | 56.197 | 57.911 | 0.622 | 0.622 | 0.622 | 0.622 | 27.053 | 27.053 | 27.053 | 27.053 | 105.475 | 105.475 | 105.475 | 105.475
| 5 | 11.866 | 11.876 | 11.868 | 11.857 | 3.671 | 3.671 | 3.671 | 3.671 | 16.497 | 16.497 | 16.497 | 16.497 | 37.418 | 37.418 | 37.418 | 37.418 |  | 5 | 50.902 | 51.183 | 50.962 | 51.101 | 0.622 | 0.622 | 0.622 | 0.622 | 27.053 | 27.053 | 27.053 | 27.053 | 105.475 | 105.475 | 105.475 | 105.475
弘前 | 0 | 12.959 | 12.935 | 12.86 | 12.708 | 3.671 | 3.671 | 3.671 | 3.671 | 16.497 | 16.497 | 16.497 | 16.497 | 37.418 | 37.418 | 37.418 | 37.418 | 弘前 | 0 | 61.988 | 63.99 | 62.689 | 63.291 | 0.622 | 0.622 | 0.622 | 0.622 | 27.053 | 27.053 | 27.053 | 27.053 | 105.475 | 105.475 | 105.475 | 105.475
| 1 | 12.92 | 12.939 | 12.86 | 12.707 | 3.671 | 3.671 | 3.671 | 3.671 | 16.497 | 16.497 | 16.497 | 16.497 | 37.418 | 37.418 | 37.418 | 37.418 |  | 1 | 61.987 | 63.155 | 61.645 | 62.367 | 0.622 | 0.622 | 0.622 | 0.622 | 27.053 | 27.053 | 27.053 | 27.053 | 105.475 | 105.475 | 105.475 | 105.475
| 2 | 13.015 | 13.036 | 12.931 | 12.731 | 3.671 | 3.671 | 3.671 | 3.671 | 16.497 | 16.497 | 16.497 | 16.497 | 37.418 | 37.418 | 37.418 | 37.418 |  | 2 | 57.255 | 57.837 | 56.039 | 58.16 | 0.622 | 0.622 | 0.622 | 0.622 | 27.053 | 27.053 | 27.053 | 27.053 | 105.475 | 105.475 | 105.475 | 105.475
| 3 | 12.993 | 13.018 | 12.911 | 12.709 | 3.671 | 3.671 | 3.671 | 3.671 | 16.497 | 16.497 | 16.497 | 16.497 | 37.418 | 37.418 | 37.418 | 37.418 |  | 3 | 56.135 | 57.107 | 54.983 | 57.434 | 0.622 | 0.622 | 0.622 | 0.622 | 27.053 | 27.053 | 27.053 | 27.053 | 105.475 | 105.475 | 105.475 | 105.475
| 4 | 13.045 | 13.076 | 12.958 | 12.754 | 3.671 | 3.671 | 3.671 | 3.671 | 16.497 | 16.497 | 16.497 | 16.497 | 37.418 | 37.418 | 37.418 | 37.418 |  | 4 | 55.982 | 56.909 | 54.89 | 57.354 | 0.622 | 0.622 | 0.622 | 0.622 | 27.053 | 27.053 | 27.053 | 27.053 | 105.475 | 105.475 | 105.475 | 105.475
| 5 | 12.051 | 12.051 | 12.049 | 12.043 | 3.671 | 3.671 | 3.671 | 3.671 | 16.497 | 16.497 | 16.497 | 16.497 | 37.418 | 37.418 | 37.418 | 37.418 |  | 5 | 50.134 | 50.493 | 50.29 | 50.372 | 0.622 | 0.622 | 0.622 | 0.622 | 27.053 | 27.053 | 27.053 | 27.053 | 105.475 | 105.475 | 105.475 | 105.475
八戸 | 0 | 11.911 | 11.946 | 11.803 | 11.569 | 3.671 | 3.671 | 3.671 | 3.671 | 16.497 | 16.497 | 16.497 | 16.497 | 37.418 | 37.418 | 37.418 | 37.418 | 八戸 | 0 | 61.891 | 64.647 | 62.283 | 63.084 | 0.622 | 0.622 | 0.622 | 0.622 | 27.053 | 27.053 | 27.053 | 27.053 | 105.475 | 105.475 | 105.475 | 105.475
| 1 | 11.878 | 11.959 | 11.802 | 11.574 | 3.671 | 3.671 | 3.671 | 3.671 | 16.497 | 16.497 | 16.497 | 16.497 | 37.418 | 37.418 | 37.418 | 37.418 |  | 1 | 61.987 | 64.009 | 61.351 | 62.143 | 0.622 | 0.622 | 0.622 | 0.622 | 27.053 | 27.053 | 27.053 | 27.053 | 105.475 | 105.475 | 105.475 | 105.475
| 2 | 11.993 | 12.042 | 11.913 | 11.679 | 3.671 | 3.671 | 3.671 | 3.671 | 16.497 | 16.497 | 16.497 | 16.497 | 37.418 | 37.418 | 37.418 | 37.418 |  | 2 | 55.473 | 57.567 | 54.602 | 56.4 | 0.622 | 0.622 | 0.622 | 0.622 | 27.053 | 27.053 | 27.053 | 27.053 | 105.475 | 105.475 | 105.475 | 105.475
| 3 | 11.984 | 12.037 | 11.906 | 11.669 | 3.671 | 3.671 | 3.671 | 3.671 | 16.497 | 16.497 | 16.497 | 16.497 | 37.418 | 37.418 | 37.418 | 37.418 |  | 3 | 54.717 | 57.004 | 53.909 | 55.547 | 0.622 | 0.622 | 0.622 | 0.622 | 27.053 | 27.053 | 27.053 | 27.053 | 105.475 | 105.475 | 105.475 | 105.475
| 4 | 12.026 | 12.088 | 11.948 | 11.71 | 3.671 | 3.671 | 3.671 | 3.671 | 16.497 | 16.497 | 16.497 | 16.497 | 37.418 | 37.418 | 37.418 | 37.418 |  | 4 | 54.426 | 57.158 | 53.937 | 55.723 | 0.622 | 0.622 | 0.622 | 0.622 | 27.053 | 27.053 | 27.053 | 27.053 | 105.475 | 105.475 | 105.475 | 105.475
| 5 | 11.206 | 11.204 | 11.205 | 11.183 | 3.671 | 3.671 | 3.671 | 3.671 | 16.497 | 16.497 | 16.497 | 16.497 | 37.418 | 37.418 | 37.418 | 37.418 |  | 5 | 48.136 | 48.583 | 48.176 | 48.417 | 0.622 | 0.622 | 0.622 | 0.622 | 27.053 | 27.053 | 27.053 | 27.053 | 105.475 | 105.475 | 105.475 | 105.475
むつ | 0 | 11.747 | 11.744 | 11.732 | 11.482 | 3.671 | 3.671 | 3.671 | 3.671 | 16.497 | 16.497 | 16.497 | 16.497 | 37.418 | 37.418 | 37.418 | 37.418 | むつ | 0 | 61.345 | 63.238 | 62.681 | 62.975 | 0.622 | 0.622 | 0.622 | 0.622 | 27.053 | 27.053 | 27.053 | 27.053 | 105.475 | 105.475 | 105.475 | 105.475
| 1 | 11.724 | 11.801 | 11.773 | 11.521 | 3.671 | 3.671 | 3.671 | 3.671 | 16.497 | 16.497 | 16.497 | 16.497 | 37.418 | 37.418 | 37.418 | 37.418 |  | 1 | 61.269 | 62.43 | 61.94 | 61.937 | 0.622 | 0.622 | 0.622 | 0.622 | 27.053 | 27.053 | 27.053 | 27.053 | 105.475 | 105.475 | 105.475 | 105.475
| 2 | 11.853 | 11.93 | 11.838 | 11.639 | 3.671 | 3.671 | 3.671 | 3.671 | 16.497 | 16.497 | 16.497 | 16.497 | 37.418 | 37.418 | 37.418 | 37.418 |  | 2 | 57.092 | 57.31 | 56.79 | 57.827 | 0.622 | 0.622 | 0.622 | 0.622 | 27.053 | 27.053 | 27.053 | 27.053 | 105.475 | 105.475 | 105.475 | 105.475
| 3 | 11.856 | 11.937 | 11.842 | 11.642 | 3.671 | 3.671 | 3.671 | 3.671 | 16.497 | 16.497 | 16.497 | 16.497 | 37.418 | 37.418 | 37.418 | 37.418 |  | 3 | 56.533 | 56.923 | 56.353 | 57.246 | 0.622 | 0.622 | 0.622 | 0.622 | 27.053 | 27.053 | 27.053 | 27.053 | 105.475 | 105.475 | 105.475 | 105.475
| 4 | 11.899 | 11.994 | 11.883 | 11.685 | 3.671 | 3.671 | 3.671 | 3.671 | 16.497 | 16.497 | 16.497 | 16.497 | 37.418 | 37.418 | 37.418 | 37.418 |  | 4 | 56.544 | 56.927 | 56.108 | 57.289 | 0.622 | 0.622 | 0.622 | 0.622 | 27.053 | 27.053 | 27.053 | 27.053 | 105.475 | 105.475 | 105.475 | 105.475
| 5 | 11.239 | 11.236 | 11.247 | 11.221 | 3.671 | 3.671 | 3.671 | 3.671 | 16.497 | 16.497 | 16.497 | 16.497 | 37.418 | 37.418 | 37.418 | 37.418 |  | 5 | 51.585 | 51.706 | 51.622 | 51.666 | 0.622 | 0.622 | 0.622 | 0.622 | 27.053 | 27.053 | 27.053 | 27.053 | 105.475 | 105.475 | 105.475 | 105.475
(3) SYSTEM 3
|  | 方位 東: 負荷処理; 方位 東: 熱源動力; 方位 東: ポンプ動力; 方位 東: 搬送動力 |  |  | 負荷処理 |  |  |  | 熱源動力 |  |  |  | ポンプ動力 |  |  |  | 搬送動力
| (普通教室) | 方位 東: 小計; 方位 西: #REF!; 方位 南: kWh/年; 方位 北: #REF!; 方位 東: Nm3/年; 方位 西: kL/年 |  | (普通教室) |  |  |  |  | 小計 | #REF! | kWh/年 | #REF! | Nm3/年 | kL/年
| 夏期 | [17 empty] | 夏期 | 方位 | bar: 方位 東
| 青森 | 方位 東: 東; 方位 西: 西; 方位 南: 南; 方位 北: 北 |  | 青森 | 東 | 西 | 南 | 北
| 0 | [17 empty] | 0
| 1 | 方位 西: #REF!; 方位 南: kWh/年; 方位 北: #REF!; 方位 東: Nm3/年; 方位 西: kL/年 |  | 1 | [5 empty] | #REF! | kWh/年 | #REF! | Nm3/年 | kL/年
| 2 | [17 empty] | 2
| 3 | [17 empty] | 3
| 4 | [17 empty] | 4
| 弘前 | [17 empty] | 弘前
| 0 | [17 empty] | 0
| 1 | [17 empty] | 1
| 2 | [17 empty] | 2
| 3 | [17 empty] | 3
| 4 | [17 empty] | 4
| 八戸 | [17 empty] | 八戸
| 0 | [17 empty] | 0
| 1 | [17 empty] | 1
| 2 | [17 empty] | 2
| 3 | [17 empty] | 3
| 4 | [17 empty] | 4
| むつ | [17 empty] | むつ
| 0 | [17 empty] | 0
| 1 | [17 empty] | 1
| 2 | [17 empty] | 2
| 3 | [17 empty] | 3
| 4 | 方位 西: 熱源動力 |  | 4 | [13 empty] | 熱源動力
| 建築 仕様 | [17 empty] | 建築 仕様 | 方位 |  |  |  | 方位 |  |  |  | 方位 |  |  |  | 方位 | bar: 方位 東; 方位 東; 方位 東; 方位 東
|  | 東 | 西 | 南 | 北 | 東 | 西 | 南 | 北 | 東 | 西 | 南 | 北 | 東 | 西 | 南 | 北 |  |  | 東 | 西 | 南 | 北 | 東 | 西 | 南 | 北 | 東 | 西 | 南 | 北 | 東 | 西 | 南 | 北
青森 | 0 | 12.833 | 13.0008 | 12.826 | 12.606 | 3.671 | 3.671 | 3.671 | 3.671 | 16.497 | 16.497 | 16.497 | 16.497 | 31.8813 | 32.111 | 31.84 | 31.817 | 青森 | 0 | 61.1178 | 62.7055 | 61.316 | 61.34 | 0.622 | 0.622 | 0.622 | 0.622 | 27.053 | 27.053 | 27.053 | 27.053 | 78.4031 | 80.8797 | 79.3195 | 77.7
| 1 | 12.774 | 12.941 | 12.767 | 12.548 | 3.671 | 3.671 | 3.671 | 3.671 | 16.497 | 16.497 | 16.497 | 16.497 | 31.7346 | 31.9633 | 31.6935 | 31.6707 |  | 1 | 61.05 | 62.636 | 61.248 | 61.272 | 0.622 | 0.622 | 0.622 | 0.622 | 27.053 | 27.053 | 27.053 | 27.053 | 78.3161 | 80.79 | 79.2315 | 77.6138
| 2 | 12.878 | 13.002 | 12.824 | 12.583 | 3.671 | 3.671 | 3.671 | 3.671 | 16.497 | 16.497 | 16.497 | 16.497 | 31.993 | 32.114 | 31.835 | 31.759 |  | 2 | 57.496 | 57.816 | 56.771 | 58.157 | 0.622 | 0.622 | 0.622 | 0.622 | 27.053 | 27.053 | 27.053 | 27.053 | 73.757 | 74.573 | 73.44 | 73.668
| 3 | 12.849 | 12.977 | 12.795 | 12.553 | 3.671 | 3.671 | 3.671 | 3.671 | 16.497 | 16.497 | 16.497 | 16.497 | 31.921 | 32.0523 | 31.763 | 31.6833 |  | 3 | 57.05 | 57.499 | 56.089 | 57.827 | 0.622 | 0.622 | 0.622 | 0.622 | 27.053 | 27.053 | 27.053 | 27.053 | 73.1849 | 74.1641 | 72.5578 | 73.25
| 4 | 12.88 | 13.017 | 12.828 | 12.583 | 3.671 | 3.671 | 3.671 | 3.671 | 16.497 | 16.497 | 16.497 | 16.497 | 31.998 | 32.151 | 31.8449 | 31.759 |  | 4 | 57.159 | 57.819 | 56.197 | 57.911 | 0.622 | 0.622 | 0.622 | 0.622 | 27.053 | 27.053 | 27.053 | 27.053 | 73.3247 | 74.5769 | 72.6975 | 73.3564
| 5 | 11.866 | 11.876 | 11.868 | 11.857 | 3.671 | 3.671 | 3.671 | 3.671 | 16.497 | 16.497 | 16.497 | 16.497 | 29.4789 | 29.3329 | 29.4618 | 29.9266 |  | 5 | 50.902 | 51.183 | 50.962 | 51.101 | 0.622 | 0.622 | 0.622 | 0.622 | 27.053 | 27.053 | 27.053 | 27.053 | 65.2981 | 66.0175 | 65.9254 | 64.7301
弘前 | 0 | 12.959 | 12.935 | 12.86 | 12.708 | 3.671 | 3.671 | 3.671 | 3.671 | 16.497 | 16.497 | 16.497 | 16.497 | 31.8504 | 31.7977 | 31.6682 | 31.7226 | 弘前 | 0 | 61.988 | 63.99 | 62.689 | 63.291 | 0.622 | 0.622 | 0.622 | 0.622 | 27.053 | 27.053 | 27.053 | 27.053 | 80.1118 | 82.5983 | 82.1728 | 80.4468
| 1 | 12.92 | 12.939 | 12.86 | 12.707 | 3.671 | 3.671 | 3.671 | 3.671 | 16.497 | 16.497 | 16.497 | 16.497 | 31.7545 | 31.8075 | 31.6682 | 31.7201 |  | 1 | 61.987 | 63.155 | 61.645 | 62.367 | 0.622 | 0.622 | 0.622 | 0.622 | 27.053 | 27.053 | 27.053 | 27.053 | 80.1105 | 81.5205 | 80.8044 | 79.2724
| 2 | 13.015 | 13.036 | 12.931 | 12.731 | 3.671 | 3.671 | 3.671 | 3.671 | 16.497 | 16.497 | 16.497 | 16.497 | 31.988 | 32.046 | 31.843 | 31.78 |  | 2 | 57.255 | 57.837 | 56.039 | 58.16 | 0.622 | 0.622 | 0.622 | 0.622 | 27.053 | 27.053 | 27.053 | 27.053 | 73.995 | 74.656 | 73.456 | 73.925
| 3 | 12.993 | 13.018 | 12.911 | 12.709 | 3.671 | 3.671 | 3.671 | 3.671 | 16.497 | 16.497 | 16.497 | 16.497 | 31.9339 | 32.0018 | 31.7937 | 31.7251 |  | 3 | 56.135 | 57.107 | 54.983 | 57.434 | 0.622 | 0.622 | 0.622 | 0.622 | 27.053 | 27.053 | 27.053 | 27.053 | 72.5475 | 73.7137 | 72.0718 | 73.0022
| 4 | 13.045 | 13.076 | 12.958 | 12.754 | 3.671 | 3.671 | 3.671 | 3.671 | 16.497 | 16.497 | 16.497 | 16.497 | 32.0617 | 32.1443 | 31.9095 | 31.8374 |  | 4 | 55.982 | 56.909 | 54.89 | 57.354 | 0.622 | 0.622 | 0.622 | 0.622 | 27.053 | 27.053 | 27.053 | 27.053 | 72.3498 | 73.4581 | 71.9499 | 72.9005
| 5 | 12.051 | 12.051 | 12.049 | 12.043 | 3.671 | 3.671 | 3.671 | 3.671 | 16.497 | 16.497 | 16.497 | 16.497 | 29.6187 | 29.6246 | 29.671 | 30.0626 |  | 5 | 50.134 | 50.493 | 50.29 | 50.372 | 0.622 | 0.622 | 0.622 | 0.622 | 27.053 | 27.053 | 27.053 | 27.053 | 64.792 | 65.1764 | 65.9202 | 64.026
八戸 | 0 | 11.911 | 11.946 | 11.803 | 11.569 | 3.671 | 3.671 | 3.671 | 3.671 | 16.497 | 16.497 | 16.497 | 16.497 | 31.0631 | 31.1259 | 30.8663 | 30.8229 | 八戸 | 0 | 61.891 | 64.647 | 62.283 | 63.084 | 0.622 | 0.622 | 0.622 | 0.622 | 27.053 | 27.053 | 27.053 | 27.053 | 80.8578 | 82.6642 | 81.9448 | 80.8012
| 1 | 11.878 | 11.959 | 11.802 | 11.574 | 3.671 | 3.671 | 3.671 | 3.671 | 16.497 | 16.497 | 16.497 | 16.497 | 30.9771 | 31.1597 | 30.8637 | 30.8363 |  | 1 | 61.987 | 64.009 | 61.351 | 62.143 | 0.622 | 0.622 | 0.622 | 0.622 | 27.053 | 27.053 | 27.053 | 27.053 | 80.9833 | 81.8484 | 80.7186 | 79.5959
| 2 | 11.993 | 12.042 | 11.913 | 11.679 | 3.671 | 3.671 | 3.671 | 3.671 | 16.497 | 16.497 | 16.497 | 16.497 | 31.277 | 31.376 | 31.154 | 31.116 |  | 2 | 55.473 | 57.567 | 54.602 | 56.4 | 0.622 | 0.622 | 0.622 | 0.622 | 27.053 | 27.053 | 27.053 | 27.053 | 72.473 | 73.611 | 71.839 | 72.24
| 3 | 11.984 | 12.037 | 11.906 | 11.669 | 3.671 | 3.671 | 3.671 | 3.671 | 16.497 | 16.497 | 16.497 | 16.497 | 31.2535 | 31.363 | 31.1357 | 31.0894 |  | 3 | 54.717 | 57.004 | 53.909 | 55.547 | 0.622 | 0.622 | 0.622 | 0.622 | 27.053 | 27.053 | 27.053 | 27.053 | 71.4853 | 72.8911 | 70.9272 | 71.1474
| 4 | 12.026 | 12.088 | 11.948 | 11.71 | 3.671 | 3.671 | 3.671 | 3.671 | 16.497 | 16.497 | 16.497 | 16.497 | 31.3631 | 31.4959 | 31.2455 | 31.1986 |  | 4 | 54.426 | 57.158 | 53.937 | 55.723 | 0.622 | 0.622 | 0.622 | 0.622 | 27.053 | 27.053 | 27.053 | 27.053 | 71.1051 | 73.088 | 70.9641 | 71.3729
| 5 | 11.206 | 11.204 | 11.205 | 11.183 | 3.671 | 3.671 | 3.671 | 3.671 | 16.497 | 16.497 | 16.497 | 16.497 | 29.2246 | 29.1926 | 29.3025 | 29.7945 |  | 5 | 48.136 | 48.583 | 48.176 | 48.417 | 0.622 | 0.622 | 0.622 | 0.622 | 27.053 | 27.053 | 27.053 | 27.053 | 62.8875 | 62.1231 | 63.3844 | 62.015
むつ | 0 | 11.747 | 11.744 | 11.732 | 11.482 | 3.671 | 3.671 | 3.671 | 3.671 | 16.497 | 16.497 | 16.497 | 16.497 | 37.418 | 37.418 | 37.418 | 37.418 | むつ | 0 | 61.345 | 63.238 | 62.681 | 62.975 | 0.622 | 0.622 | 0.622 | 0.622 | 27.053 | 27.053 | 27.053 | 27.053 | 78.9355 | 81.7162 | 80.6509 | 80.1783
| 1 | 11.724 | 11.801 | 11.773 | 11.521 | 3.671 | 3.671 | 3.671 | 3.671 | 16.497 | 16.497 | 16.497 | 16.497 | 30.8169 | 30.8666 | 30.8188 | 30.6897 |  | 1 | 61.269 | 62.43 | 61.94 | 61.937 | 0.622 | 0.622 | 0.622 | 0.622 | 27.053 | 27.053 | 27.053 | 27.053 | 78.8377 | 80.6721 | 79.6974 | 78.8568
| 2 | 11.853 | 11.93 | 11.838 | 11.639 | 3.671 | 3.671 | 3.671 | 3.671 | 16.497 | 16.497 | 16.497 | 16.497 | 31.156 | 31.204 | 30.989 | 31.004 |  | 2 | 57.092 | 57.31 | 56.79 | 57.827 | 0.622 | 0.622 | 0.622 | 0.622 | 27.053 | 27.053 | 27.053 | 27.053 | 73.463 | 74.056 | 73.071 | 73.624
| 3 | 11.856 | 11.937 | 11.842 | 11.642 | 3.671 | 3.671 | 3.671 | 3.671 | 16.497 | 16.497 | 16.497 | 16.497 | 31.1639 | 31.2223 | 30.9995 | 31.012 |  | 3 | 56.533 | 56.923 | 56.353 | 57.246 | 0.622 | 0.622 | 0.622 | 0.622 | 27.053 | 27.053 | 27.053 | 27.053 | 72.7437 | 73.5559 | 72.5087 | 72.8843
| 4 | 11.899 | 11.994 | 11.883 | 11.685 | 3.671 | 3.671 | 3.671 | 3.671 | 16.497 | 16.497 | 16.497 | 16.497 | 31.2769 | 31.3714 | 31.1068 | 31.1265 |  | 4 | 56.544 | 56.927 | 56.108 | 57.289 | 0.622 | 0.622 | 0.622 | 0.622 | 27.053 | 27.053 | 27.053 | 27.053 | 72.7579 | 73.5611 | 72.1935 | 72.939
| 5 | 11.239 | 11.236 | 11.247 | 11.221 | 3.671 | 3.671 | 3.671 | 3.671 | 16.497 | 16.497 | 16.497 | 16.497 | 29.5421 | 29.3888 | 29.4419 | 29.8905 |  | 5 | 51.585 | 51.706 | 51.622 | 51.666 | 0.622 | 0.622 | 0.622 | 0.622 | 27.053 | 27.053 | 27.053 | 27.053 | 66.3769 | 66.8145 | 66.4214 | 65.78
(4) SYSTEM 4
|  | 方位 東: 負荷処理; 方位 東: 熱源動力; 方位 東: ポンプ動力; 方位 東: 搬送動力 |  |  | 負荷処理 |  |  |  | 熱源動力 |  |  |  | ポンプ動力 |  |  |  | 搬送動力
| (普通教室) | 方位 東: 小計; 方位 西: #REF!; 方位 南: kWh/年; 方位 北: #REF!; 方位 東: Nm3/年; 方位 西: kL/年 |  | (普通教室) |  |  |  |  | 小計 | #REF! | kWh/年 | #REF! | Nm3/年 | kL/年
| 夏期 | [17 empty] | 夏期 | 方位 | bar: 方位 東
| 青森 | 方位 東: 東; 方位 西: 西; 方位 南: 南; 方位 北: 北 |  | 青森 | 東 | 西 | 南 | 北
| 0 | [17 empty] | 0
| 1 | 方位 西: #REF!; 方位 南: kWh/年; 方位 北: #REF!; 方位 東: Nm3/年; 方位 西: kL/年 |  | 1 | [5 empty] | #REF! | kWh/年 | #REF! | Nm3/年 | kL/年
| 2 | [17 empty] | 2
| 3 | [17 empty] | 3
| 4 | [17 empty] | 4
| 弘前 | [17 empty] | 弘前
| 0 | [17 empty] | 0
| 1 | [17 empty] | 1
| 2 | [17 empty] | 2
| 3 | [17 empty] | 3
| 4 | [17 empty] | 4
| 八戸 | [17 empty] | 八戸
| 0 | [17 empty] | 0
| 1 | [17 empty] | 1
| 2 | [17 empty] | 2
| 3 | [17 empty] | 3
| 4 | [17 empty] | 4
| むつ | [17 empty] | むつ
| 0 | [17 empty] | 0
| 1 | [17 empty] | 1
| 2 | [17 empty] | 2
| 3 | [17 empty] | 3
| 4 | 方位 西: 熱源動力 |  | 4 | [13 empty] | 熱源動力
| 建築 仕様 | [17 empty] | 建築 仕様 | 方位 |  |  |  | 方位 |  |  |  | 方位 |  |  |  | 方位 | bar: 方位 東; 方位 東; 方位 東; 方位 東
|  | 東 | 西 | 南 | 北 | 東 | 西 | 南 | 北 | 東 | 西 | 南 | 北 | 東 | 西 | 南 | 北 |  |  | 東 | 西 | 南 | 北 | 東 | 西 | 南 | 北 | 東 | 西 | 南 | 北 | 東 | 西 | 南 | 北
青森 | 0 | 12.833 | 13.0008 | 12.826 | 12.606 | 3.671 | 3.671 | 3.671 | 3.671 | 16.497 | 16.497 | 16.497 | 16.497 | 21.3582 | 21.589 | 21.3103 | 21.0324 | 青森 | 0 | 61.097 | 63.576 | 62.228 | 62.132 | 0.622 | 0.622 | 0.622 | 0.622 | 27.053 | 27.053 | 27.053 | 27.053 | 72.0054 | 74.3749 | 72.8608 | 73.1183
| 1 | 12.774 | 12.941 | 12.767 | 12.548 | 3.671 | 3.671 | 3.671 | 3.671 | 16.497 | 16.497 | 16.497 | 16.497 | 21.2599 | 21.4897 | 21.2123 | 20.9356 |  | 1 | 61.05 | 62.636 | 61.248 | 61.272 | 0.622 | 0.622 | 0.622 | 0.622 | 27.053 | 27.053 | 27.053 | 27.053 | 71.95 | 73.2752 | 71.7133 | 72.1062
| 2 | 12.878 | 13.002 | 12.824 | 12.583 | 3.671 | 3.671 | 3.671 | 3.671 | 16.497 | 16.497 | 16.497 | 16.497 | 21.433 | 21.591 | 21.307 | 20.994 |  | 2 | 66.046 | 67.015 | 66.174 | 66.355 | 0.622 | 0.622 | 0.622 | 0.622 | 27.053 | 27.053 | 27.053 | 27.053 | 77.838 | 78.398 | 77.481 | 78.088
| 3 | 12.849 | 12.977 | 12.795 | 12.553 | 3.671 | 3.671 | 3.671 | 3.671 | 16.497 | 16.497 | 16.497 | 16.497 | 21.3847 | 21.5495 | 21.2588 | 20.9439 |  | 3 | 57.05 | 57.499 | 56.089 | 57.827 | 0.622 | 0.622 | 0.622 | 0.622 | 27.053 | 27.053 | 27.053 | 27.053 | 67.2358 | 67.2656 | 65.6728 | 68.0521
| 4 | 12.88 | 13.017 | 12.828 | 12.583 | 3.671 | 3.671 | 3.671 | 3.671 | 16.497 | 16.497 | 16.497 | 16.497 | 21.4363 | 21.6159 | 21.3136 | 20.994 |  | 4 | 57.159 | 57.819 | 56.197 | 57.911 | 0.622 | 0.622 | 0.622 | 0.622 | 27.053 | 27.053 | 27.053 | 27.053 | 67.3643 | 67.64 | 65.7993 | 68.1509
| 5 | 11.866 | 11.876 | 11.868 | 11.857 | 3.671 | 3.671 | 3.671 | 3.671 | 16.497 | 16.497 | 16.497 | 16.497 | 19.7487 | 19.7212 | 19.7186 | 19.7827 |  | 5 | 50.902 | 51.183 | 50.962 | 51.101 | 0.622 | 0.622 | 0.622 | 0.622 | 27.053 | 27.053 | 27.053 | 27.053 | 59.9902 | 59.8768 | 59.6698 | 60.1368
弘前 | 0 | 12.959 | 12.935 | 12.86 | 12.708 | 3.671 | 3.671 | 3.671 | 3.671 | 16.497 | 16.497 | 16.497 | 16.497 | 21.3547 | 21.3265 | 21.185 | 20.991 | 弘前 | 0 | 61.988 | 63.99 | 62.689 | 63.291 | 0.622 | 0.622 | 0.622 | 0.622 | 27.053 | 27.053 | 27.053 | 27.053 | 55.9803 | 57.698 | 57.4872 | 56.2698
| 1 | 12.92 | 12.939 | 12.86 | 12.707 | 3.671 | 3.671 | 3.671 | 3.671 | 16.497 | 16.497 | 16.497 | 16.497 | 21.2905 | 21.3331 | 21.185 | 20.9894 |  | 1 | 61.987 | 63.155 | 61.645 | 62.367 | 0.622 | 0.622 | 0.622 | 0.622 | 27.053 | 27.053 | 27.053 | 27.053 | 55.9794 | 56.9451 | 56.5298 | 55.4483
| 2 | 13.015 | 13.036 | 12.931 | 12.731 | 3.671 | 3.671 | 3.671 | 3.671 | 16.497 | 16.497 | 16.497 | 16.497 | 21.447 | 21.493 | 21.302 | 21.029 |  | 2 | 57.255 | 57.837 | 56.039 | 58.16 | 0.622 | 0.622 | 0.622 | 0.622 | 26.523 | 26.523 | 26.523 | 26.523 | 51.706 | 52.15 | 51.389 | 51.708
| 3 | 12.993 | 13.018 | 12.911 | 12.709 | 3.671 | 3.671 | 3.671 | 3.671 | 16.497 | 16.497 | 16.497 | 16.497 | 21.4107 | 21.4633 | 21.2691 | 20.9927 |  | 3 | 56.135 | 57.107 | 54.983 | 57.434 | 0.622 | 0.622 | 0.622 | 0.622 | 27.053 | 27.053 | 27.053 | 27.053 | 50.6945 | 51.4918 | 50.4206 | 51.0625
| 4 | 13.045 | 13.076 | 12.958 | 12.754 | 3.671 | 3.671 | 3.671 | 3.671 | 16.497 | 16.497 | 16.497 | 16.497 | 21.4964 | 21.5589 | 21.3465 | 21.067 |  | 4 | 55.982 | 56.909 | 54.89 | 57.354 | 0.622 | 0.622 | 0.622 | 0.622 | 27.053 | 27.053 | 27.053 | 27.053 | 50.5564 | 51.3132 | 50.3353 | 50.9914
| 5 | 12.051 | 12.051 | 12.049 | 12.043 | 3.671 | 3.671 | 3.671 | 3.671 | 16.497 | 16.497 | 16.497 | 16.497 | 19.8585 | 19.869 | 19.849 | 19.8926 |  | 5 | 50.134 | 50.493 | 50.29 | 50.372 | 0.622 | 0.622 | 0.622 | 0.622 | 27.053 | 27.053 | 27.053 | 27.053 | 45.2751 | 45.5281 | 46.117 | 44.784
八戸 | 0 | 11.911 | 11.946 | 11.803 | 11.569 | 3.671 | 3.671 | 3.671 | 3.671 | 16.497 | 16.497 | 16.497 | 16.497 | 20.6737 | 20.7572 | 20.5039 | 20.2485 | 八戸 | 0 | 61.891 | 64.647 | 62.283 | 63.084 | 0.622 | 0.622 | 0.622 | 0.622 | 27.053 | 27.053 | 27.053 | 27.053 | 56.5848 | 57.7283 | 57.4363 | 56.6022
| 1 | 11.878 | 11.959 | 11.802 | 11.574 | 3.671 | 3.671 | 3.671 | 3.671 | 16.497 | 16.497 | 16.497 | 16.497 | 20.6164 | 20.7798 | 20.5022 | 20.2572 |  | 1 | 61.987 | 64.009 | 61.351 | 62.143 | 0.622 | 0.622 | 0.622 | 0.622 | 27.053 | 27.053 | 27.053 | 27.053 | 56.6725 | 57.1586 | 56.5768 | 55.7579
| 2 | 11.993 | 12.042 | 11.913 | 11.679 | 3.671 | 3.671 | 3.671 | 3.671 | 16.497 | 16.497 | 16.497 | 16.497 | 20.816 | 20.924 | 20.695 | 20.441 |  | 2 | 55.473 | 57.567 | 54.602 | 56.4 | 0.622 | 0.622 | 0.622 | 0.622 | 27.053 | 27.053 | 27.053 | 27.053 | 50.717 | 51.406 | 50.353 | 50.605
| 3 | 11.984 | 12.037 | 11.906 | 11.669 | 3.671 | 3.671 | 3.671 | 3.671 | 16.497 | 16.497 | 16.497 | 16.497 | 20.8004 | 20.9153 | 20.6828 | 20.4235 |  | 3 | 54.717 | 57.004 | 53.909 | 55.547 | 0.622 | 0.622 | 0.622 | 0.622 | 27.053 | 27.053 | 27.053 | 27.053 | 50.0258 | 50.9033 | 49.7139 | 49.8396
| 4 | 12.026 | 12.088 | 11.948 | 11.71 | 3.671 | 3.671 | 3.671 | 3.671 | 16.497 | 16.497 | 16.497 | 16.497 | 20.8733 | 21.0039 | 20.7558 | 20.4953 |  | 4 | 54.426 | 57.158 | 53.937 | 55.723 | 0.622 | 0.622 | 0.622 | 0.622 | 27.053 | 27.053 | 27.053 | 27.053 | 49.7598 | 51.0408 | 49.7397 | 49.9976
| 5 | 11.206 | 11.204 | 11.205 | 11.183 | 3.671 | 3.671 | 3.671 | 3.671 | 16.497 | 16.497 | 16.497 | 16.497 | 19.45 | 19.4679 | 19.4651 | 19.5729 |  | 5 | 48.136 | 48.583 | 48.176 | 48.417 | 0.622 | 0.622 | 0.622 | 0.622 | 27.053 | 27.053 | 27.053 | 27.053 | 44.009 | 43.3835 | 44.4271 | 43.4422
むつ | 0 | 11.747 | 11.744 | 11.732 | 11.482 | 3.671 | 3.671 | 3.671 | 3.671 | 16.497 | 16.497 | 16.497 | 16.497 | 20.2622 | 20.2946 | 20.1935 | 19.9305 | むつ | 0 | 61.345 | 63.238 | 62.681 | 62.975 | 0.622 | 0.622 | 0.622 | 0.622 | 27.053 | 27.053 | 27.053 | 27.053 | 54.9103 | 56.8667 | 56.6515 | 55.7232
| 1 | 11.724 | 11.801 | 11.773 | 11.521 | 3.671 | 3.671 | 3.671 | 3.671 | 16.497 | 16.497 | 16.497 | 16.497 | 20.2225 | 20.3931 | 20.2641 | 19.9982 |  | 1 | 61.269 | 62.43 | 61.94 | 61.937 | 0.622 | 0.622 | 0.622 | 0.622 | 27.053 | 27.053 | 27.053 | 27.053 | 54.8422 | 56.1401 | 55.9818 | 54.8047
| 2 | 11.853 | 11.93 | 11.838 | 11.639 | 3.671 | 3.671 | 3.671 | 3.671 | 16.497 | 16.497 | 16.497 | 16.497 | 20.445 | 20.616 | 20.376 | 20.203 |  | 2 | 57.496 | 57.816 | 56.771 | 58.157 | 0.622 | 0.622 | 0.622 | 0.622 | 27.053 | 27.053 | 27.053 | 27.053 | 51.465 | 51.991 | 51.31 | 51.46
| 3 | 11.856 | 11.937 | 11.842 | 11.642 | 3.671 | 3.671 | 3.671 | 3.671 | 16.497 | 16.497 | 16.497 | 16.497 | 20.4502 | 20.6281 | 20.3829 | 20.2082 |  | 3 | 56.533 | 56.923 | 56.353 | 57.246 | 0.622 | 0.622 | 0.622 | 0.622 | 27.053 | 27.053 | 27.053 | 27.053 | 50.603 | 51.188 | 50.9322 | 50.6539
| 4 | 11.899 | 11.994 | 11.883 | 11.685 | 3.671 | 3.671 | 3.671 | 3.671 | 16.497 | 16.497 | 16.497 | 16.497 | 20.5243 | 20.7266 | 20.4535 | 20.2828 |  | 4 | 56.544 | 56.927 | 56.108 | 57.289 | 0.622 | 0.622 | 0.622 | 0.622 | 27.053 | 27.053 | 27.053 | 27.053 | 50.6129 | 51.1916 | 50.7108 | 50.692
| 5 | 11.239 | 11.236 | 11.247 | 11.221 | 3.671 | 3.671 | 3.671 | 3.671 | 16.497 | 16.497 | 16.497 | 16.497 | 19.3859 | 19.4167 | 19.3587 | 19.4774 |  | 5 | 51.585 | 51.706 | 51.622 | 51.666 | 0.622 | 0.622 | 0.622 | 0.622 | 27.053 | 27.053 | 27.053 | 27.053 | 46.174 | 46.4966 | 46.6563 | 45.7165

## 別表4-1 省エネ対策ｺｽﾄ(新築) (hidden)
別表4-1 省エネ対策コスト、CO2
各省エネ対策を行った場合のイニシャルコスト、イニシャルCO2の増分
新築時イニシャルコストの増分 |  |  | 共通仮設4.1%、現場経費8.2%、一般管理費5.6%
|  | 建築工事 |  |  | 空調工事 |  |  | 照明設備 |  |  | 太陽光発電 |  | 風力発電 |  |  | 合計
|  |  | code |  |  | code |  |  | code |  |  | code |  | code
工事増分 |  | 0 | 2 | ＋ | 0 | 2 | ＋ | 0 | 1 | [5 empty] | = | 0
その他 | [10 empty] | 0 | 1 | 0 | 0 | = | 0
直工費 |  | 0 |  | ＋ | 0 |  | ＋ | 0 |  | ＋ | 0 | + | 0 |  | = | 0
共通費 |  | 0 |  | ＋ | 0 |  | ＋ | 0 |  | ＋ | 0 | + | 0 |  | = | 0
総計 |  | 0 |  | ＋ | 0 |  | ＋ | 0 |  | ＋ | 0 | + | 0 |  | = | 0 | 円
新築時イニシャルCO2の増分 |  |  | 共通仮設4.1%、現場経費8.2%、一般管理費5.6% | [10 empty] | 0
|  | 建築工事 |  |  | 空調工事 |  |  | 照明設備 |  |  | 太陽光発電 |  | 風力発電 |  |  | 合計
|  |  | code |  |  | code |  |  | code
工事増分 |  | 0 | 2 | ＋ | 0 | 2 | ＋ | 0 | 1 | [5 empty] | = | 0
その他 | [10 empty] | 0 | 1 | 0 | 0 | = | 0
直工費 |  | 0 |  | ＋ | 0 |  | ＋ | 0 |  | ＋ | 0 | + | 0 |  | = | 0
共通費 |  | 0 |  | ＋ | 0 |  | ＋ | 0 |  | ＋ | 0 | + | 0 |  | = | 0
総計 |  | 0 |  | ＋ | 0 |  | ＋ | 0 |  | ＋ | 0 | + | 0 |  | = | 0 | kg-CO2
①建築仕様 |  | コスト |  |  | CO2 | [7 empty] | コスト |  | CO2
TYPE 0 |  | 12532196.0131 | 円 |  | 48017.6267 | kg-CO2 |  |  |  | 基準との差額 |  |  | -2314153.9869 | 円 | -9605.3385 | kg-CO2
TYPE 1 |  | 14846350 | 円 |  | 57622.9652 | kg-CO2 | [6 empty] | 0 | 円 | 0 | kg-CO2
TYPE 2 |  | 24006300 | 円 |  | 102577.002 | kg-CO2 | [6 empty] | 9159950 | 円 | 44954.0368 | kg-CO2
TYPE 3 |  | 25031245 | 円 |  | 112036.459 | kg-CO2 | [6 empty] | 10184895 | 円 | 54413.4937 | kg-CO2
TYPE 4 |  | 39521245 | 円 |  | 112488.6006 | kg-CO2 | [6 empty] | 24674895 | 円 | 54865.6354 | kg-CO2
TYPE 5 |  | 51690325 | 円 |  | 170685.3936 | kg-CO2 | [6 empty] | 36843975 | 円 | 113062.4284 | kg-CO2
②照明方式
一般型蛍光灯 |  | 5483.9949 | 千円 |  | 13651.7333 | kg-CO2
Hf型蛍光灯 |  | 6400.0856 | 千円 |  | 13651.7333 | kg-CO2
光ｾﾝｻｰ制御 |  | 1910.375 | 千円 |  | 8558.9076 | kg-CO2
③太陽光発電
無し |  | 0 | 千円 |  | 0 | kg-CO2
有り、蓄電池無し |  | 33927.0568 | 千円 |  | 12289.2282 | kg-CO2 |  | 蓄電池
有り、蓄電池１h分 |  | 36980.4919 | 千円 |  | 19028.838 | kg-CO2 |  | 3053.4351 | 千円 |  | 6739.6098 | kg-CO2 |  |  | code
有り、蓄電池８h分 |  | 49194.2324 | 千円 |  | 43384.2239 | kg-CO2 |  | 15267.1756 | 千円 |  | 31094.9958 | kg-CO2 |  |  | 0
資料1：建築仕様別工事費の内訳
価格 | 屋根工事 |  | 金属製金具 |  |  | ガラス工事 |  |  | 外壁断熱工事 |  |  | 外装 |  | 建築合計（円）
TYPE 0 |  | 1051893.561 |  |  | 6533875 |  |  | 3803425 |  |  | 1143002.4521 |  | 0 |  | 12532196.0131
TYPE 1 |  | 1435100 |  |  | 6533875 |  |  | 3803425 |  |  | 3073950 |  | 0 |  | 14846350
TYPE 2 |  | 1435100 |  |  | 7172650 |  |  | 12324600 |  |  | 3073950 |  | 0 |  | 24006300
TYPE 3 |  | 2152650 |  |  | 7172650 |  |  | 12324600 |  |  | 3381345 |  | 0 |  | 25031245
TYPE 4 |  | 2152650 |  |  | 7172650 |  |  | 12324600 |  |  | 3381345 |  | 14490000 |  | 39521245
TYPE 5 |  | 2870200 |  |  | 12637725 |  |  | 17635200 |  |  | 4057200 |  | 14490000 |  | 51690325
CO2 | 屋根工事 |  | 金属製金具 |  |  | ガラス工事 |  |  | 断熱工事 |  |  | 外装 |  | 建築合計（kg-CO2）
TYPE 0 |  | 3055.7199 |  |  | 23902.5641 |  |  | 19022.1962 |  |  | 2037.1466 |  | 0 |  | 48017.6267
TYPE 1 |  | 5090.1944 |  |  | 23902.5641 |  |  | 19022.1962 |  |  | 9608.0105 |  | 0 |  | 57622.9652
TYPE 2 |  | 5090.1944 |  |  | 26239.3643 |  |  | 61639.4328 |  |  | 9608.0105 |  | 0 |  | 102577.002
TYPE 3 |  | 8144.3111 |  |  | 26239.3643 |  |  | 61639.4328 |  |  | 16013.3508 |  | 0 |  | 112036.459
TYPE 4 |  | 8144.3111 |  |  | 26239.3643 |  |  | 61639.4328 |  |  | 16013.3508 |  | 452.1417 |  | 112488.6006
TYPE 5 |  | 10180.3888 |  |  | 46231.9882 |  |  | 88199.5136 |  |  | 25621.3613 |  | 452.1417 |  | 170685.3936
資料2：空調方式別工事費の内訳 | [14 empty] | 今回選択方式 |  | 標準ケースとの差
CO2 | 熱源設備 |  | 空調機 |  |  | FCU or FC |  |  | ダクト設備 |  |  | 空調合計（円） |  |  | SYSTEM
SYSTEM 0 | 0 | 0% |  |  |  | 121 | × | 130000 |  |  | 0 |  | 15729990.2468 |  | 2
SYSTEM 1 | 0 | 0% | 1 | × | 7518000 | 121 | × | 130000 |  |  | 0 |  | 23247985.5854
SYETEM 2 | 30269133.409 | 100% | 4 | × | 7518000 | 68 | × | 130000 |  |  | 4202000 |  | 73383107.9795 |  | 73383107.9795 | → | 0
SYETEM 3 | 30269133.409 | 100% | 4 | × | 7518000 | 68 | × | 130000 |  |  | 4202000 |  | 73383107.9795
SYETEM 4 | 30269133.409 | 100% | 4 | × | 11799000 | [5 empty] | 4202000 |  | 81667102.8431
CO2 | 熱源設備 |  | 空調機 |  |  | FCU or FC |  |  | ダクト設備 |  |  | 空調合計（kg-CO2）
SYSTEM 0 | 0 | 0% |  |  |  | 121 | × | 486.6796 |  |  | 0 |  | 58888.1965
SYSTEM 1 | 0 | 0% | 1 | × | 28145.0563 | 121 | × | 486.6796 |  |  |  |  | 87033.2354
SYETEM 2 | 113318.2315 | 100% | 4 | × | 28145.0563 | 68 | × | 486.6796 |  |  | 56769.02 |  | 315761.5824 |  | 315761.5824 | → | 0
SYETEM 3 | 113318.2315 | 100% | 4 | × | 28145.0563 | 68 | × | 486.6796 |  |  | 56769.02 |  | 315761.5824
SYETEM 4 | 113318.2315 | 100% | 4 | × | 44171.7903 | [5 empty] | 56769.02 |  | 346774.2855
⑤浄化槽設備
浄化槽 | 24220 | 千円/基 | （処理人数 200人）
⑥自動制御設備
SYSTEM | 自動制御の有無
2 | 有 |  |  |  | 0
0
Note on F8: 空調工事費は（空調設備費：R76）＋（自動制御工事費：F91）の合計として、表示している。 空調設備費は、地域：青森、方位：南、建築仕様：Type1、全熱交換器：なし、空調方式：System2、熱源方式：吸収式冷温水発生機であり、sheet2で左記の仕様が選択された場合、新築時イニシャルコスト増分が「０」となる。自動制御工事費は、自動制御：なし、を選択した場合、新築時イニシャルコスト増分が「０」となる。 この標準仕様に対して、sheet２で選択した仕様との差異が空調工事のイニシャルコスト増分として、計上される。

## 別表4-2 省エネ対策ｺｽﾄ(改修) (hidden)
別表4-2 省エネ対策コスト、CO2
各省エネ対策を行った場合のイニシャルコスト、イニシャルCO2の増分
改修時イニシャルコストの増分 |  |  | 共通仮設3.3%、現場経費10.9%、一般管理費5.6%
|  | 建築工事 |  |  | 空調工事 |  |  | 照明設備 |  |  | 太陽光発電 |  | 風力発電 |  |  | 合計
|  |  | code |  |  | code |  |  | code |  |  | code |  | code
工事増分 |  | 0 | 2 | ＋ | 0 | 2 | ＋ | 0 | 1 | [5 empty] | = | 0
その他 | [10 empty] | 0 | 1 | 0 | 0 | = | 0
直工費 |  | 0 |  | ＋ | 0 |  | ＋ | 0 |  | ＋ | 0 |  | 0 |  | = | 0
共通費 |  | 0 |  | ＋ | 0 |  | ＋ | 0 |  | ＋ | 0 |  | 0 |  | = | 0
総計 |  | 0 |  | ＋ | 0 |  | ＋ | 0 |  | ＋ | 0 |  | 0 |  | = | 0 | 円
改修時イニシャルCO2の増分 |  |  | 共通仮設3.3%、現場経費10.9%、一般管理費5.6%
|  | 建築工事 |  |  | 空調工事 |  |  | 照明設備 |  |  | 太陽光発電 |  | 風力発電 |  |  | 合計
|  |  | code |  |  | code |  |  | code
工事増分 |  | 0 | 2 | ＋ | 0 | 2 | ＋ | 0 | 1 | [5 empty] | = | 0
その他 | [10 empty] | 0 | 1 | 0 | 0 | = | 0
直工費 |  | 0 |  | ＋ | 0 |  | ＋ | 0 |  | ＋ | 0 |  | 0 |  | = | 0
共通費 |  | 0 |  | ＋ | 0 |  | ＋ | 0 |  | ＋ | 0 |  | 0 |  | = | 0
総計 |  | 0 |  | ＋ | 0 |  | ＋ | 0 |  | ＋ | 0 |  | 0 |  | = | 0 | kg-CO2
①建築仕様 |  | コスト |  |  | CO2 | [7 empty] | コスト |  | CO2
TYPE 0 |  | 14779490.6209 | 円 |  | 57281.4166 | kg-CO2 |  |  |  | 基準との差額 |  |  | -3702646.3791 | 円 | -15368.5416 | kg-CO2
TYPE 1 |  | 18482137 | 円 |  | 72649.9581 | kg-CO2 | [6 empty] | 0 | 円 | 0 | kg-CO2
TYPE 2 |  | 28538209 | 円 |  | 122453.7404 | kg-CO2 | [6 empty] | 10056072 | 円 | 49803.7822 | kg-CO2
TYPE 3 |  | 30178121 | 円 |  | 137588.8716 | kg-CO2 | [6 empty] | 11695984 | 円 | 64938.9134 | kg-CO2
TYPE 4 |  | 44668121 | 円 |  | 138041.0132 | kg-CO2 | [6 empty] | 26185984 | 円 | 65391.0551 | kg-CO2
TYPE 5 |  | 58571328.25 | 円 |  | 208800.6369 | kg-CO2 | [6 empty] | 40089191.25 | 円 | 136150.6787 | kg-CO2
コスト
②照明方式
一般型蛍光灯 |  | 5483.9949 | 千円 |  | 13651.7333 | kg-CO2
Hf型蛍光灯 |  | 6400.0856 | 千円 |  | 13651.7333 | kg-CO2
光ｾﾝｻｰ制御 |  | 1910.375 | 千円 |  | 8558.9076 | kg-CO2
③太陽光発電
無し |  | 0 | 千円 |  | 0 | kg-CO2
有り、蓄電池無し |  | 33927.0568 | 千円 |  | 12289.2282 | kg-CO2 |  | 蓄電池
有り、蓄電池１h分 |  | 36980.4919 | 千円 |  | 19028.838 | kg-CO2 |  | 3053.4351 | 千円 |  | 6739.6098 | kg-CO2
有り、蓄電池８h分 |  | 49194.2324 | 千円 |  | 43384.2239 | kg-CO2 |  | 15267.1756 | 千円 |  | 31094.9958 | kg-CO2
資料1：建築仕様別工事費の内訳
価格 | 屋根工事 |  | 金属製金具 |  |  | ガラス工事 |  |  | 外壁断熱工事 |  |  | 外装 |  | 建築合計（円）
TYPE 0 |  | 1683029.6976 |  |  | 7121923.75 |  |  | 4145733.25 |  |  | 1828803.9233 |  | 0 |  | 14779490.6209
TYPE 1 |  | 2296160 |  |  | 7121923.75 |  |  | 4145733.25 |  |  | 4918320 |  | 0 |  | 18482137
TYPE 2 |  | 2296160 |  |  | 7889915 |  |  | 13433814 |  |  | 4918320 |  | 0 |  | 28538209
TYPE 3 |  | 3444240 |  |  | 7889915 |  |  | 13433814 |  |  | 5410152 |  | 0 |  | 30178121
TYPE 4 |  | 3444240 |  |  | 7889915 |  |  | 13433814 |  |  | 5410152 |  | 14490000 |  | 44668121
TYPE 5 |  | 4592320 |  |  | 13775120.25 |  |  | 19222368 |  |  | 6491520 |  | 14490000 |  | 58571328.25
CO2 | 屋根工事 |  | 金属製金具 |  |  | ガラス工事 |  |  | 断熱工事 |  |  | 外装 |  | 建築合計（kg-CO2）
TYPE 0 |  | 4889.1518 |  |  | 28398.6364 |  |  | 20734.1939 |  |  | 3259.4345 |  | 0 |  | 57281.4166
TYPE 1 |  | 8144.3111 |  |  | 28398.6364 |  |  | 20734.1939 |  |  | 15372.8168 |  | 0 |  | 72649.9581
TYPE 2 |  | 8144.3111 |  |  | 31749.6308 |  |  | 67186.9818 |  |  | 15372.8168 |  | 0 |  | 122453.7404
TYPE 3 |  | 13030.8977 |  |  | 31749.6308 |  |  | 67186.9818 |  |  | 25621.3613 |  | 0 |  | 137588.8716
TYPE 4 |  | 13030.8977 |  |  | 31749.6308 |  |  | 67186.9818 |  |  | 25621.3613 |  | 452.1417 |  | 138041.0132
TYPE 5 |  | 16288.6221 |  |  | 54928.2251 |  |  | 96137.4698 |  |  | 40994.1781 |  | 452.1417 |  | 208800.6369
資料2：空調方式別工事費の内訳 | [14 empty] | 今回選択方式 |  | 標準ケースとの差
CO2 | 熱源設備 |  | 空調機 |  |  | FCU or FC |  |  | ダクト設備 |  |  | 空調合計（円） |  |  | SYSTEM
SYSTEM 0 | 0 | 0% |  |  |  | 121 | × | 143000 |  |  | 0 |  | 17302989.2715 |  | 2
SYSTEM 1 | 0 | 0% | 1 | × | 8269800 | 121 | × | 143000 |  |  | 0 |  | 25572784.144
SYETEM 2 | 33296046.7499 | 100% | 4 | × | 8269800 | 68 | × | 143000 |  |  | 9244400 |  | 85343617.3445 |  | 85343617.3445 | → | 0
SYETEM 3 | 33296046.7499 | 100% | 4 | × | 8269800 | 68 | × | 143000 |  |  | 9244400 |  | 85343617.3445
SYETEM 4 | 33296046.7499 | 100% | 4 | × | 12978900 | [5 empty] | 9244400 |  | 94456011.6945
CO2 | 熱源設備 |  | 空調機 |  |  | FCU or FC |  |  | ダクト設備 |  |  | 空調合計（kg-CO2）
SYSTEM 0 | 0 | 0% |  |  |  | 121 | × | 535.3476 |  |  | 0 |  | 64777.0161
SYSTEM 1 | 0 | 0% | 1 | × | 30959.5619 | 121 | × | 535.3476 |  |  |  |  | 95736.5589
SYETEM 2 | 124650.0546 | 100% | 4 | × | 30959.5619 | 68 | × | 535.3476 |  |  | 124891.844 |  | 409783.6433 |  | 409783.6433 | → | 0
SYETEM 3 | 124650.0546 | 100% | 4 | × | 30959.5619 | 68 | × | 535.3476 |  |  | 124891.844 |  | 409783.6433
SYETEM 4 | 124650.0546 | 100% | 4 | × | 48588.9693 | [5 empty] | 124891.844 |  | 443897.6167
⑤浄化槽設備
浄化槽 | 24220 | 千円/基 | （処理人数 200人）
⑥自動制御設備
SYSTEM | 自動制御の有無
2 | 有 |  |  |  | 0
0
Note on F8: 空調工事費は（空調設備費：R76）＋（自動制御工事費：F91）の合計として、表示している。 空調設備費は、地域：青森、方位：南、建築仕様：Type1、全熱交換器：なし、空調方式：System2、熱源方式：吸収式冷温水発生機であり、sheet2で左記の仕様が選択された場合、新築時イニシャルコスト増分が「０」となる。自動制御工事費は、自動制御：なし、を選択した場合、新築時イニシャルコスト増分が「０」となる。 この標準仕様に対して、sheet２で選択した仕様との差異が空調工事のイニシャルコスト増分として、計上される。

## 参考資料1 教室モデルの建築仕様
参考資料1 庁舎モデルの建築仕様
(１) 庁舎モデルの建築仕様
空調エネルギーシミュレーションを行う上で、建築仕様と空調方式のバランスを考え、非現実的な組み合わせは
シミュレーションの対象から除き、実質的な組み合わせに関して検討を行っている。
組み合わせは下表のCase 1～Case 11までとし、×が付いている組み合わせに関しては検討対象外とする。
また、△が付いている組み合わせは他の計算結果から補完して算出する｡
建築仕様
| 空調方式 | Type 0 | Type 1 | Type 2 | Type 3 | Type 4 | Type 5
| System 1 | Case 1 | Case 2 | Case 3 | Case 4 | △ | △
| System 2 | × | Case 5 | Case 6 | Case 7 | Case 8 | Case 9
| System 3 | × | △ | Case 10 | △ | △ | △
| System 4 | × | △ | Case 11 | △ | △ | △
(3) 地域、窓面の方位
また、上表のCase 1～11の計算ケースに関しては4地域、4方位を全て計算するのではなく、下表に示す代表ケース（Case 1、
Case 6の全方位、Case 1～11の南向き）に関して計算を行い、それ以外は代表ケースの結果から補完して求めている。
| 冷房の有無 | 空調方式 | 基準方位
|  | 建築仕様 | 南 | 北 | 東 | 西
| なし | Case 1 | ① | ② | ③ | ④
|  | Case 2 | ⑤ | △ | △ | △
|  | Case 3 | ⑥ | △ | △ | △
|  | Case 4 | ⑦ | △ | △ | △
| あり | Case 5 | ⑧ | △ | △ | △
|  | Case 6 | ⑨ | ⑩ | ⑪ | ⑫
|  | Case 7 | ⑬ | △ | △ | △
|  | Case 8 | ⑭ | △ | △ | △
|  | Case 9 | ⑮ | △ | △ | △
|  | Case 10 | ⑯ | △ | △ | △
|  | Case 11 | ⑰ | △ | △ | △

## 参考資料2 照明・コンセント
参考資料２ 照明・コンセント電力使用量
昼光利用制御時のエネルギー消費低減率
| 照明方式 | 省エネ率 | [6 empty] | 東 | 西 | 南 | 北
[5 empty] | 立地条件 |  |  | 青森 | 0.75 | 0.75 | 0.69 | 0.69
| 一般型蛍光灯 | 1 |  |  | 庁舎モデル |  |  | むつ | 0.75 | 0.75 | 0.69 | 0.69
| Hf型蛍光灯 | 0.86 |  |  | 地域 | 青森 |  | 弘前 | 0.75 | 0.75 | 0.69 | 0.69
| 光センサー | 0.75 |  |  | 方位 | 西 |  | 八戸 | 0.78 | 0.728 | 0.72 | 0.72
照明・コンセント用電力の算出方法
(1)照明用電力の計算
| 負荷ﾊﾟﾀｰﾝ | [24 empty] | 容量 | 日原単位
| 時 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 容量(W/㎡) | 日負荷(kWh/㎡日)
| 事務室相当部 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0.2
| 会議室相当部 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0.2
| ホール・廊下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0.2
| 非空調室 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.05
| 便所・湯沸かし | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0.1
| 合計 | [25 empty] | 0.75
[17 empty] | 電源容量（一般蛍光灯） |  |  |  | 電源容量（Hf型蛍光灯）
| 事務室相当部 |  | 54.808 | MWh/年 |  | （年間 | 248 | 日、 | 事務室面積 |  | 1105 | ㎡） |  |  |  |  | 22.1 | kW |  |  | 19.006 | kW
| 会議室相当部 |  | 7.44 | MWh/年 |  | （年間 | 248 | 日、 | 会議室面積 |  | 150 | ㎡） |  |  |  |  | 3 | kW |  |  | 2.58 | kW
| ホール・廊下 |  | 21.576 | MWh/年 |  | （年間 | 248 | 日、 | ホール・廊下面積 |  | 435 | ㎡） |  |  |  |  | 8.7 | kW |  |  | 7.482 | kW
| 非空調室 |  | 9.92 | MWh/年 |  | （年間 | 248 | 日、 | 非空調室面積 |  | 800 | ㎡） |  |  |  |  | 16 | kW |  |  | 13.76 | kW
| 便所・湯沸かし |  | 3.596 | MWh/年 |  | （年間 | 248 | 日、 | 便所・湯沸面積 |  | 145 | ㎡） |  |  |  |  | 0.725 | kW |  |  | 0.6235 | kW
(2)コンセント電力の計算
| 負荷ﾊﾟﾀｰﾝ | [24 empty] | 容量 | 日負荷
| 時 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 容量(W/㎡) | 日負荷(kWh/㎡日)
| 事務室相当部 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 | 50 | 35 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 40 | 25 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0.1545
| 会議室相当部 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0.045
| ホール・廊下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 非空調室 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 便所・湯沸かし | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 合計 | [25 empty] | 0.1995
電源容量
| 事務室相当部 |  | 42.3392 | MWh/年 |  | （年間 | 248 | 日、 | 事務室面積 |  | 1105 | ㎡） |  |  |  |  | 33.15 | kW
| 会議室相当部 |  | 1.674 | MWh/年 |  | （年間 | 248 | 日、 | 会議室面積 |  | 150 | ㎡） |  |  |  |  | 4.5 | kW
| ホール・廊下 |  | 0 | MWh/年 |  | （年間 | 248 | 日、 | ホール・廊下面積 |  | 435 | ㎡） |  |  |  |  | 6.525 | kW
| 非空調室 |  | 0 | MWh/年 |  | （年間 | 248 | 日、 | 非空調室面積 |  | 800 | ㎡） |  |  |  |  | 0 | kW
| 便所・湯沸かし |  | 0 | MWh/年 |  | （年間 | 248 | 日、 | 便所・湯沸面積 |  | 145 | ㎡） |  |  |  |  | 0 | kW

## 参考資料3 衛生
参考資料３ 衛生系電力使用量
・時間平均予想給水量
種別 | 使用量 |  | 人数 |  | 使用時間
職員 | 80 | （㍑/日･人）× | 316 | （人）÷ | 8 | H ＝ | 52.6667 | (㍑/min）
合計 | [6 empty] | 52.6667 | (㍑/min）
・時間最大予想給水量 |  |  | 105.3333 | ㍑/min |  |  | ・軸動力 | 1.0817 | kW
・瞬時最大予想給水量 |  |  | 158 | ㍑/min |  |  | ・電動機出力 | 1.0817 | kW → | 1.5 | kW
・ポンプ給水量 |  |  | 158 | ㍑/min･台
・揚程 |  |  | 15 | m |  |  | 合計 |  |  | 1.5 | kW
・ポンプ効率 |  |  | 0.358
・年間利用時間 |  |  | 2000 | H/年
消費電力量 ＝ 電動機出力 ÷ 効率(0.9) × 負荷率(0.2) × 年間運転時間 ＝ | [7 empty] | 666.6667 | kWh/年

## 参考資料4 換気動力
参考資料４ 換気用電力の算出方法
[24 empty] | □ | 換気ファンリスト
庁舎モデルにおける換気設備はどの空調方式を利用しても便所用換気ファンのみである。
今回は屋上に設置した排気ファンによる中央方式で便所・湯沸かしの排気を行うと想定する。
[25 empty] | 階 | 用途 | 台数 | 台数
| 便所排気 | 500 | CMH/階× |  | 4 | 階＝ | 2000 | CMH | [16 empty] | 1-4F | 便所排気 | 2000 | 1
[25 empty] | 1F | 空調機 SA | 7600 | 1
| また、選択した空調方式により各階に外調機・空調機を設置する場合、それぞれの機器のファン動力は右表の通りとなる。 | [24 empty] | 空調機 RA | 7100 | 1
[25 empty] | 2F | 空調機 SA | 10800 | 1
[26 empty] | 空調機 RA | 10300 | 1
[25 empty] | 3F | 空調機 SA | 10700 | 1
[26 empty] | 空調機 RA | 10200 | 1
[25 empty] | 4F | 空調機 SA | 10800 | 1
[26 empty] | 空調機 RA | 10300 | 1
[25 empty] | RF | 外調機 SA | 14100 | 1
[26 empty] | 外調機 RA | 12100 | 1
□ | 定格出力
[11 empty] | 全圧効率 |  |  | 消費電力 |  |  | 定格出力 |  |  | 合計
・ | 便所排気 | 風量 | 2000 | CMH、 | 送風機全圧 |  | 200 | Pa、 |  |  | 0.46 |  | → | 0.28986 | kW | → | 0.4 | kW | → | 0.4 | kW× | 1 | 台＝ | 0.4 | kW
・ | 空調機 SA | 風量 | 10800 | CMH、 | 送風機全圧 |  | 200 | Pa |  |  | 0.46 |  | → | 1.5652 | kW | → | 2.2 | kW | → | 2.2 | kW× | 4 | 台＝ | 8.8 | kW
・ | 空調機 RA | 風量 | 10300 | CMH、 | 送風機全圧 |  | 200 | Pa |  |  | 0.46 |  | → | 1.4928 | kW | → | 1.5 | kW | → | 1.5 | kW× | 4 | 台＝ | 6 | kW
・ | 外調機 SA | 風量 | 14100 | CMH、 | 送風機全圧 |  | 200 | Pa |  |  | 0.46 |  | → | 2.0435 | kW | → | 2.2 | kW | → | 2.2 | kW× | 1 | 台＝ | 2.2 | kW
・ | 外調機 RA | 風量 | 12100 | CMH、 | 送風機全圧 |  | 200 | Pa |  |  | 0.46 |  | → | 1.7536 | kW | → | 2.2 | kW | → | 2.2 | kW× | 1 | 台＝ | 2.2 | kW
[21 empty] | 総電源容量 |  |  | 19.6 | kW
□ | 換気用電力の計算
| 負荷ﾊﾟﾀｰﾝ | [24 empty] | 容量 | 日原単位
| 時 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 容量(kW) | 日負荷(kWh/日)
| 便所排気 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 5.2
| 空調機 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 50 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.8 | 170.2
| 外調機 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 50 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4 | 50.6
| 合計 | [25 empty] | 226
| 便所排気 |  | 1.2896 | MWh/年 |  | （年間 | 248 | 日） |  |  | 空調方式 |  |  | SYSTEM | 2 | → | 消費電力 |  | 43.4992 | kWh
| 空調機 |  | 42.2096 | MWh/年 |  | （年間 | 248 | 日）
| 外調機 |  | 12.5488 | MWh/年 |  | （年間 | 248 | 日）
Note on R39: 使用スケジュールは自由に変更することができます。

## 参考資料5-1 コスト根拠(新築) (hidden)
参考資料5 省エネ対策によるイニシャルコスト、イニシャルＣＯ２根拠（新築時） | [9 empty] | 1990年建設部門分析用産業連関表を利用した工事分倍率 |  |  |  |  | 0.283 | 倍（RC事務庁舎）
新築工事
|  | コスト算出 |  |  |  | ＣＯ２算出（グリーン庁舎計画指針及び同解説の手法に従って算出） | [7 empty] | コスト補正 |  |  | コスト算出摘要
工事種別 | 材料名 | コスト(税抜き） 2002年価格 |  | 単価 2002年価格 |  | ＣＯ２排出量 |  | 資機材重量 |  | 1990年価格基準購入者単価（税抜き） |  | CO2原単位 |  | 消費税 補正 | 物価補正 (1999年比）
屋根工事 | ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝ発泡板30mm | 1051893.561 | 円 | 1656.5253 | 円/㎡ | 3055.7199 | kg-CO2 | 953 | kg | 637.84 | 円/kg | 5.027 | kg-CO2/千円 | 1 | 1 |  | 平成９年青森西高設計見積（一般教室棟、特別教室棟）
| 発泡ｳﾚﾀﾝﾌｫｰﾑ50mm | 1435100 | 円 | 2260 | 円/㎡ | 5090.1944 | kg-CO1 | 1587.5 | kg | 637.84 | 円/kg | 5.027 | kg-CO2/千円 | 1 | 1
| 発泡ｳﾚﾀﾝﾌｫｰﾑ75mm | 2152650 | 円 | 3390 | 円/㎡ | 8144.3111 | kg-CO2 | 2540 | kg | 637.84 | 円/kg | 5.027 | kg-CO2/千円 | 1 | 1 |  | 青森西高設計見積の30mm工事費
| 発泡ｳﾚﾀﾝﾌｫｰﾑ100mm | 2870200 | 円 | 4520 | 円/㎡ | 10180.3888 | kg-CO2 | 3175 | kg | 637.84 | 円/kg | 5.027 | kg-CO2/千円 | 1 | 1 |  | ×（Lmm工事費／30mm工事費；2002年3月建設物価版）
金属製建具 | ｱﾙﾐｻｯｼｭ 断熱なし | 6533875 | 円 | 15650 | 円/㎡ | 23902.5641 | kg-CO2 | 7571.8289 | kg | 862.919 | 円/kg | 3.6583 | kg-CO2/千円 | 1 | 1 |  | メーカー価格×0.8
| ｱﾙﾐｻｯｼｭ 断熱あり | 7172650 | 円 | 17180 | 円/㎡ | 26239.3643 | kg-CO2 | 8312.078 | kg | 862.919 | 円/kg | 3.6583 | kg-CO2/千円 | 1 | 1 |  | （合見積価格及び2002年3月建設物価版参照）
| ｱﾙﾐｻｯｼｭ AT仕様 | 12637725 | 円 | 30270 | 円/㎡ | 46231.9882 | kg-CO3 | 14645.3201 | kg | 862.919 | 円/kg | 3.6583 | kg-CO2/千円 | 1 | 1
ｶﾞﾗｽ工事 | ﾌﾛｰﾄ板ガラス（6mmｼｰﾘﾝｸﾞ） | 3803425 | 円 | 9110 | 円/㎡ | 19022.1962 | kg-CO2 | 19220.0891 | kg | 197.888 |  | 5.0013 | kg-CO2/千円 | 1 | 1 |  | 平成９年青森西高設計見積（一般教室棟、特別教室棟）
| 複層ｶﾞﾗｽ（FL3t+Air6t+3t ｼｰﾘﾝｸﾞ） | 12324600 | 円 | 29520 | 円/㎡ | 61639.4328 | kg-CO2 | 62280.684 | kg | 197.888 | 円/kg | 5.0013 | kg-CO2/千円 | 1 | 1
| Low-Eガラス（FL6t+Air12t+LE6tmm） | 17635200 | 円 | 42240 | 円/㎡ | 88199.5136 | kg-CO2 | 89117.0763 | kg | 197.888 | 円/kg | 5.0013 | kg-CO2/千円 | 1 | 1 |  | メーカー価格×0.8
（2003年3月建設物価版参照）
断熱工事 | ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝ発泡板20mm | 1143002.4521 | 円 | 1104.3502 | 円/㎡ | 2037.1466 | kg-CO2 | 635.3333 | kg | 637.84 | 円/kg | 5.027 | kg-CO2/千円 | 1 | 1 |  | 平成９年青森西高設計見積（一般教室棟、特別教室棟）
| 現場発泡ｳﾚﾀﾝ吹付け 30mm | 3073950 | 円 | 2970 | 円/㎡ | 9608.0105 | kg-CO2 | 2996.49 | kg | 637.84 | 円/kg | 5.027 | kg-CO2/千円 | 1 | 1
| 現場発泡ｳﾚﾀﾝ吹付け 50mm | 3381345 | 円 | 3267 | 円/㎡ | 16013.3508 | kg-CO2 | 4994.15 | kg | 637.84 | 円/kg | 5.027 | kg-CO2/千円 | 1 | 1 |  | 青森西高設計見積の30mm工事費
| 現場発泡ｳﾚﾀﾝ吹付け 80mm | 4057200 | 円 | 3920 | 円/㎡ | 25621.3613 | kg-CO2 | 7990.64 | kg | 637.84 | 円/kg | 5.027 | kg-CO2/千円 | 1 | 1 |  | ×（Lmm工事費／30mm工事費；2002年3月建設物価版）
| ALC外装（外断熱時） | 14490000 | 円 | 14000 | 円/㎡ | 452.1417 | kg-CO2 | 525.7 | kg | 13.51 | 円/kg | 63.6621 | kg-CO2/千円 | 1 | 1 |  | 材料費×1.8（2002年3月建設物価版）
空調設備 | 真空温水器(566kW) | 4494859.4854 | 円 | 4494.8595 | 千円/台 | 16827.3575 | kg-CO2 | 4078.3758 | kg | 1102.12 | 円／kg | 3.7437 | kg-CO2/千円 | 1 | 1 |  | 国土交通省仕様（平成13年度）
| 吸収式冷温水機(566kW) | 30269133.409 | 円 | 30269.1334 | 千円/台 | 113318.2315 | kg-CO2 | 16889.005 | kg | 1792.239 | 円／kg | 3.7437 | kg-CO2/千円 | 1 | 1
| 空気熱源ヒートポンプチラー(566kW) | 64965298.6507 | 円 | 64965.2987 | 千円/台 | 243209.8948 | kg-CO2 | 36248.1224 | kg | 1792.239 | 円／kg | 3.7437 | kg-CO2/千円 | 1 | 1
| 氷蓄熱ユニット(618RT/D) | 31090000 | 円 | 31090 | 千円/台 | 116391.301 | kg-CO2 | 17347.0168 | kg | 1792.239 | 円／kg | 3.7437 | kg-CO2/千円 | 1 | 1
| CAHU（一般型2管式） | 7518000 | 円 | 7518 | 千円/台 | 28145.0563 | kg-CO2 | 4194.753 | kg | 1792.239 | 円／kg | 3.7437 | kg-CO2/千円 | 1 | 1
| CAHU（全熱交換器組込2管式） | 11535000 | 円 | 11535 | 千円/台 | 43183.4563 | kg-CO2 | 6436.0836 | kg | 1792.239 | 円／kg | 3.7437 | kg-CO2/千円 | 1 | 1
| AHU（一般型2管式） | 11799000 | 円 | 11799 | 千円/台 | 44171.7903 | kg-CO3 | 6579.7141 | kg | 1793.239 | 円／kg | 3.7437 | kg-CO2/千円 | 1 | 1
| AHU（全熱交換器組込2管式） | 15986000 | 円 | 15986 | 千円/台 | 59846.6175 | kg-CO4 | 8909.6269 | kg | 1794.239 | 円／kg | 3.7437 | kg-CO2/千円 | 1 | 1
| ファンコイルユニット | 130000 | 円 | 130 | 千円/台 | 486.6796 | kg-CO2 | 72.535 | kg | 1792.239 | 円／kg | 3.7437 | kg-CO2/千円 | 1 | 1
| ファンコンベクター | 130000 | 円 | 130 | 千円/台 | 486.6796 | kg-CO2 | 72.535 | kg | 1792.239 | 円／kg | 3.7437 | kg-CO2/千円 | 1 | 1
| ダクト工事一式 | 4202000 | 円 | 4202 | 千円/台 | 56769.02 | kg-CO2 | 36539.1304 | kg | 115 | 円／kg | 13.51 | kg-CO2/千円 | 1 | 1
| 自動制御工事一式 | 7404350 | 円 | 2810 | 円/㎡ | 27719.586 | kg-CO2 | 7594.2051 | kg | 975 | 円／kg | 3.7437 | kg-CO2/千円 | 1 | 1
照明設備 | 一般型蛍光灯 | 5483994.9375 | 円 | 21850 | 円/台 | 13651.7333 | kg-CO2 | 2030.476 | kg | 1795.933 | 円/kg | 3.7437 | kg-CO2/千円 | 1 | 1 |  | 平成９年青森西高設計見積（一般教室棟、特別教室棟）
| Ｈｆ型蛍光灯 | 6400085.625 | 円 | 25500 | 円/台 | 13651.7333 | kg-CO2 | 2030.476 | kg | 1795.933 | 円/kg | 3.7437 | kg-CO2/千円 | 1 | 1
| 光センサー（初期照度補正、昼光利用） | 1910375 | 円 | 725 | 円/㎡ | 8558.9076 | kg-CO3 | 1273 | kg | 1795.933 | 円/kg | 3.7437 | kg-CO2/千円 | 1 | 1 |  | 「グリーン庁舎計画指針及び同解説 平成11年」の照明
設備工事の光センサーと同等品として扱う。
太陽光発電 | 架台 | 6785153.5199 | 円 |  |  | 3258.6938 | kg-CO2 | [9 empty] | 「グリーン庁舎計画指針及び同解説」の太陽光発電設備
設備 | 太陽電池（20kW）、180㎡ | 27141903.3079 | 円 |  |  | 9030.5344 | kg-CO2 | [9 empty] | と同製品とし、コストもこれに従う。グリーン庁舎では経費
| 蓄電池 1h | 3053435.1145 | 円 |  |  | 6739.6098 | kg-CO2 | [9 empty] | 込みの値段で計上されているので、今回の経費分を割り
| 蓄電池 8h | 15267175.5725 | 円 |  |  | 31094.9958 | kg-CO2 | [9 empty] | 戻している。
風力発電装置一式 |  | 300000 | 円 |  |  | 543.4069 | kg-CO2 | 75.8 | kg | 3957.7836 | 円／kg | 1.8114 | kg-CO2/千円 | 1 | 1 |  | メーカー価格
（小型風力発電機、架台、バッテリー、コントローラー）
| ※ |  | 部の数字を変えることにより、省エネ対策の費用対効果の結果に反映させることができます。

## 参考資料5-2 コスト根拠(改修) (hidden)
参考資料5 省エネ対策によるイニシャルコスト、イニシャルＣＯ２根拠（改修時） | [9 empty] | 1990年建設部門分析用産業連関表を利用した工事分倍率 |  |  |  |  | 0.283 | 倍（RC事務庁舎）
改修工事
|  | コスト算出 |  |  |  | ＣＯ２算出（グリーン庁舎計画指針及び同解説の手法に従って算出） | [7 empty] | コスト補正 |  |  | コスト算出摘要
工事種別 | 材料名 | コスト(税抜き） 2002年価格 |  | 単価 2002年価格 |  | ＣＯ２排出量 |  | 資機材重量 |  | 1990年価格基準購入者単価（税抜き） |  | CO2原単位 |  | 消費税 補正 | 物価補正 (1999年比） | 改修時直 工費補正
屋根工事 | ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝ発泡板30mm | 1683029.6976 | 円 | 1656.5253 | 円/㎡ | 4889.1518 | kg-CO2 | 953 | kg | 637.84 | 円/kg | 5.027 | kg-CO2/千円 | 1 | 1 | 1.6 | 平成９年青森西高設計見積（一般教室棟、特別教室棟）
| 発泡ｳﾚﾀﾝﾌｫｰﾑ50mm | 2296160 | 円 | 2260 | 円/㎡ | 8144.3111 | kg-CO2 | 1587.5 | kg | 637.84 | 円/kg | 5.027 | kg-CO2/千円 | 1 | 1 | 1.6
| 発泡ｳﾚﾀﾝﾌｫｰﾑ75mm | 3444240 | 円 | 3390 | 円/㎡ | 13030.8977 | kg-CO2 | 2540 | kg | 637.84 | 円/kg | 5.027 | kg-CO2/千円 | 1 | 1 | 1.6 | 青森西高設計見積の30mm工事費
| 発泡ｳﾚﾀﾝﾌｫｰﾑ100mm | 4592320 | 円 | 4520 | 円/㎡ | 16288.6221 | kg-CO2 | 3175 | kg | 637.84 | 円/kg | 5.027 | kg-CO2/千円 | 1 | 1 | 1.6 | ×（Lmm工事費／30mm工事費；2002年3月建設物価版）
金属製建具 | ｱﾙﾐｻｯｼｭ 断熱なし | 7121923.75 | 円 | 15650 | 円/㎡ | 28398.6364 | kg-CO2 | 8253.2935 | kg | 862.919 | 円/kg | 3.6583 | kg-CO2/千円 | 1 | 1 | 1.09 | メーカー価格×0.8
| ｱﾙﾐｻｯｼｭ AT仕様 | 7889915 | 円 | 17180 | 円/㎡ | 31749.6308 | kg-CO3 | 9143.2858 | kg | 862.919 | 円/kg | 3.6583 | kg-CO2/千円 | 1 | 1 | 1.1
| ｱﾙﾐｻｯｼｭ 断熱あり | 13775120.25 | 円 | 30270 | 円/㎡ | 54928.2251 | kg-CO2 | 15963.3989 | kg | 862.919 | 円/kg | 3.6583 | kg-CO2/千円 | 1 | 1 | 1.09 | （合見積価格及び2002年3月建設物価版参照）
ｶﾞﾗｽ工事 | ﾌﾛｰﾄ板ガラス（6mmｼｰﾘﾝｸﾞ） | 4145733.25 | 円 | 9110 | 円/㎡ | 20734.1939 | kg-CO2 | 19220.0891 | kg | 197.888 | 円/kg | 5.0013 | kg-CO2/千円 | 1 | 1 | 1.09 | 平成９年青森西高設計見積（一般教室棟、特別教室棟）
| 複層ｶﾞﾗｽ（6t+Air6t+6t ｼｰﾘﾝｸﾞ） | 13433814 | 円 | 29520 | 円/㎡ | 67186.9818 | kg-CO2 | 62280.684 | kg | 197.888 | 円/kg | 5.0013 | kg-CO2/千円 | 1 | 1 | 1.09
| Low-Eガラス（FL5+A6+LE5mm） | 19222368 | 円 | 42240 | 円/㎡ | 96137.4698 | kg-CO2 | 89117.0763 | kg | 197.888 | 円/kg | 5.0013 | kg-CO2/千円 | 1 | 1 | 1.09
[8 empty] | 0 | 0 | 0
断熱工事 | ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝ発泡板20mm | 1828803.9233 | 円 | 1104.3502 | 円/㎡ | 3259.4345 | kg-CO2 | 635.3333 | kg | 637.84 | 円/kg | 5.027 | kg-CO2/千円 | 1 | 1 | 1.6 | 平成９年青森西高設計見積（一般教室棟、特別教室棟）
| 現場発泡ｳﾚﾀﾝ吹付け 30mm内断熱 | 4918320 | 円 | 2970 | 円/㎡ | 15372.8168 | kg-CO2 | 2996.49 | kg | 637.84 | 円/kg | 5.027 | kg-CO2/千円 | 1 | 1 | 1.6
| 現場発泡ｳﾚﾀﾝ吹付け 50mm外断熱 | 5410152 | 円 | 3267 | 円/㎡ | 25621.3613 | kg-CO2 | 4994.15 | kg | 637.84 | 円/kg | 5.027 | kg-CO2/千円 | 1 | 1 | 1.6 | 青森西高設計見積の30mm工事費
| 現場発泡ｳﾚﾀﾝ吹付け 80mm外断熱 | 6491520 | 円 | 3920 | 円/㎡ | 40994.1781 | kg-CO2 | 7990.64 | kg | 637.84 | 円/kg | 5.027 | kg-CO2/千円 | 1 | 1 | 1.6 | ×（Lmm工事費／30mm工事費；2002年3月建設物価版）
| (ALC外装) | 14490000 | 円 | 14000 | 円/㎡ | 452.1417 | kg-CO2 | 525.7 | kg | 13.51 | 円/kg | 63.6621 | kg-CO2/千円 | 1 | 1 | 1 | 材料費×1.8（2002年3月建設物価版）
空調設備 | 真空温水器(349kW) | 4944345.434 | 円 | 4494.8595 | 千円/台 | 18510.0932 | kg-CO2 | 4078.3758 | kg | 1102.12 | 円／kg | 3.7437 | kg-CO2/千円 | 1 | 1 | 1.1 | 国土交通省仕様（13年度）
| 吸収式冷温水機(359kW) | 33296046.7499 | 円 | 30269.1334 | 千円/台 | 124650.0546 | kg-CO2 | 16889.005 | kg | 1792.239 | 円／kg | 3.7437 | kg-CO2/千円 | 1 | 1 | 1.1
| 空気熱源ヒートポンプチラー(315kW) | 71461828.5157 | 円 | 64965.2987 | 千円/台 | 267530.8842 | kg-CO2 | 36248.1224 | kg | 1792.239 | 円／kg | 3.7437 | kg-CO2/千円 | 1 | 1 | 1.1
| 氷蓄熱ユニット(618RT/D) | 34199000 | 円 | 31090 | 千円/台 | 128030.4311 | kg-CO2 | 17347.0168 | kg | 1792.239 | 円／kg | 3.7437 | kg-CO2/千円 | 1 | 1 | 1.1
| CAHU（一般型2管式） | 8269800 | 円 | 7518 | 千円/台 | 30959.5619 | kg-CO2 | 4194.753 | kg | 1792.239 | 円／kg | 3.7437 | kg-CO2/千円 | 1 | 1 | 1.1
| AHU（全熱交換器組込2管式） | 12688500 | 円 | 11535 | 千円/台 | 47501.8019 | kg-CO2 | 6436.0836 | kg | 1792.239 | 円／kg | 3.7437 | kg-CO2/千円 | 1 | 1 | 1.1
| AHU（一般型2管式） | 12978900 | 円 | 11799 | 千円/台 | 48588.9693 | kg-CO3 | 7237.6856 |  | 1793.239 | 円／kg | 3.7437 | kg-CO3/千円 | 1 | 1 | 1.1
| AHU（全熱交換器組込2管式） | 17584600 | 円 | 15986 | 千円/台 | 65831.2792 | kg-CO4 | 9800.5896 |  | 1794.239 | 円／kg | 3.7437 | kg-CO4/千円 | 1 | 1 | 1.1
| ファンコイルユニット | 143000 | 円 | 130 | 千円/台 | 535.3476 | kg-CO2 | 72.535 | kg | 1792.239 | 円／kg | 3.7437 | kg-CO2/千円 | 1 | 1 | 1.1
| ファンコンベクター | 143000 | 円 | 130 | 千円/台 | 535.3476 | kg-CO2 | 72.535 | kg | 1792.239 | 円／kg | 3.7437 | kg-CO2/千円 | 1 | 1 | 1.1
| ダクト工事一式 | 9244400 | 円 | 4202 | 千円/台 | 124891.844 | kg-CO2 | 36539.1304 | kg | 115 | 円／kg | 13.51 | kg-CO2/千円 | 1 | 1 | 2.2
| 自動制御工事一式 | 8144785 | 円 | 2810 | 円/㎡ | 30491.5446 | kg-CO2 | 8353.6256 | kg | 975 | 円／kg | 3.7437 | kg-CO2/千円 | 1 | 1 | 1.1
照明設備 | 一般型蛍光灯 | 11955108.9637 | 円 | 21850 | 円/台 | 29760.7785 | kg-CO2 | 2030.476 | kg | 1795.933 | 円/kg | 3.7437 | kg-CO2/千円 | 1 | 1 | 2.18 | 平成９年青森西高設計見積（一般教室棟、特別教室棟）
| Ｈｆ型蛍光灯 | 13952186.6625 | 円 | 25500 | 円/台 | 29760.7785 | kg-CO2 | 2030.476 | kg | 1795.933 | 円/kg | 3.7437 | kg-CO2/千円 | 1 | 1 | 2.18
| 光センサー（初期照度補正、昼光利用） | 1910375 | 円 | 725 | 円/㎡ | 8558.9076 | kg-CO3 | 1273 | kg | 1795.933 | 円/kg | 3.7437 | kg-CO2/千円 | 1 | 1 | 1 | 設備工事の光センサーと同等品として扱う。
[8 empty] | 0 | 0 | 0
太陽光発電 | 架台 | 6785153.5199 | 円 |  |  | 3207.0117 | kg-CO2 | [8 empty] | 1 | 「グリーン庁舎計画指針及び同解説」の太陽光発電設備
設備 | 太陽電池（20kW）、180㎡ | 27141903.3079 | 円 |  |  | 8887.3122 | kg-CO2 | [8 empty] | 1 | と同製品とし、コストもこれに従う。グリーン庁舎では経費
| 蓄電池 1h | 3053435.1145 | 円 |  |  | 6632.7212 | kg-CO2 | [8 empty] | 1 | 込みの値段で計上されているので、今回の経費分を割り
| 蓄電池 8h | 15267175.5725 | 円 |  |  | 30601.8364 | kg-CO2 | [8 empty] | 1 | 戻している。
風力発電装置一式 |  | 300000 | 円 |  |  | 543.4069 | kg-CO2 | 75.8 | kg | 3957.7836 | 円／kg | 1.8114 | kg-CO2/千円 | 1 | 1 |  | メーカー価格
（小型風力発電機、架台、バッテリー、コントローラー）
| ※ |  | 部の数字を変えることにより、省エネ対策の費用対効果の結果に反映させることができます。

## 参考資料6 熱源ｲﾆｼｬﾙ削減試算 (hidden)
参考資料6 空調設備工事費の低減試算
真空温水ボイラの機器単価
|  | 暖房能力(KW) | 291 | 349 | 465 | 581 | 733 | 930 | 1163 | 1453
|  | 熱源機器単価(千円） | 2616 | 2926 | 4016 | 4576 | 5820 | 6680 | 8680 | 9520
※国土交通省仕様
|  | 近似式→（熱源機器単価）＝ |  | 6.1812 | ×(熱源容量） |  | 0 | + | 995.4 | = | 0 | 千円
吸収式冷温水機の機器単価
|  | 暖房能力(KW) | 281 | 352 | 440 | 527 | 633 | 738 | 914 | 1090
|  | 熱源機器単価(千円） | 23500 | 25100 | 27100 | 28700 | 32200 | 33900 | 39100 | 43700
※2002年3月建設物価版より
|  | 近似式→（熱源機器単価）＝ |  | 25.015 | ×(熱源容量） |  | 566.1456 | + | 16107 | = | 30269.1334 | 千円
空冷HPCの機器単価
|  | 暖房能力(KW) | 106 | 132 | 160 | 212 | 265 | 315
|  | 熱源機器単価(千円） | 14500 | 17500 | 20900 | 27000 | 31900 | 37400
※2002年3月建設物価版より
|  | 近似式→（熱源機器単価）＝ |  | 109.02 | ×(熱源容量） |  | 566.1456 | + | 3244.1 | = | 64965.2987 | 千円
|  |  |  | 109.02 | ×(熱源容量） |  | 396.302 | + | 3244.1 | = | 46448.9391 | 千円
|  | 採用熱源方式： | code
|  | 吸収式冷温水機（油） | 2 | 100%
標準ケースに対する熱源機器単価の割合
|  | 真空温水ボイラー |  | 0%
|  | 吸収式冷温水機 |  | 100% |  | → | 各熱源器の価格の割合に反映させる（別表3 省エネ対策コスト）
|  | 空冷HPC |  | 100%
|  | 氷蓄熱ユニット |  | 71.5%
| 標準ケースに対する熱源機器容量の割合 |  |  | 100% |  | → | 空調機、FCU、FCの値段に反映させる。（但し、定風量の空調機には反映させない）
配管、ダクト費用には熱源容量比低減分の50％を反映させる。
| ■国土交通省工事費単価（モデル庁舎3000㎡） | [5 empty] | 今回標準タイプ
（SYSTEM2,TYPE1,吸収式冷温水機）
|  | ・空調設備機器費一式 |  | 17960 | 円/㎡ |  | 21658.0749 | 円/㎡
|  | 熱源機器 |  | 9525.6167 | 円/㎡ |  | 11487 | 円/㎡
|  | その他 |  | 8434.3833 | 円/㎡ |  | 10171.0749 | 円/㎡
|  | ・配管・ダクト費一式 |  | 19220 | 円/㎡ |  | 23177.5167 | 円/㎡
|  | 空調設備工事費 |  | 37180 | 円/㎡ |  | 44835.5916 | 円/㎡
（自動制御工事は除く）

## 参考資料7 契約電力量の算定 (hidden)
参考資料７ 契約電力量算定のための電源容量の見方
電気代金の基本使用料は総電源容量で決定する。
ここでは以下の照明設備、換気設備、衛生設備、コンセント設備の電源容量を積み上げ、契約電力量を設定する。
| 1) | 空調設備 |  | 45 | kW
| 2) | 照明設備
|  | ① | 事務室相当部 | 22.1 | kW
|  | ② | 会議室相当部 | 3 | kW
|  | ③ | ホール・廊下 | 8.7 | kW
|  | ④ | 非空調室 | 16 | kW
|  | ⑤ | 便所・湯沸かし | 0.725 | kW
| 3) | コンセント設備 |  | 0 | kW
| 4) | 換気設備 |  | 19.6 | kW
| 5) | 衛生設備 |  | 1.5 | kW
| 6) | 太陽光発電 |  | 0 | kW
|  | 契約電力量 |  | 116.625 | kW
※なお、光センサーによる制御によって照明の使用電力量は大きく変化するが、
夜間に照明を付けるなどの可能性を考えて、契約電力量の算定には反映しない。
また、太陽光発電設備による電力使用量の低減効果も昼光利用と同様に契約
電力量には算定しない。